湛江中心人民医院维修消防系统项目需求

一、采购项目名称：湛江中心人民医院维修消防系统项目。

二、采购预算总价（最高限价）：337519.64元

三、采购项目服务内容及要求：

（一）维修服务内容
	序号
	项目名称
	故障原因
	备注

	一
	火灾自动报警系统
	
	

	1
	回路卡
	1号消防主机1-3-14回路卡故障，需更换。
	

	2
	系统调试
	10号楼1层、2层广播总线不能启动，31个防火卷帘联动编程错乱，需重新编程。
	

	二
	消防专用电话
	
	

	3
	配线
	地下室和各楼层漏水导致2号机02主线路氧化腐蚀故障，需更换主线路。
	约600m

	三
	防/排烟系统
	
	

	4
	离心式通风机
	医技楼天面3区6号排烟风机电机进水锈蚀故障。
	需更换

	5
	配线
	负一层16号排烟机、医技楼天面5区4号风机、2号楼天面送风机未设置多线远程控制，需从消防主机铺设线路至风机控制箱，增加远程控制模块。
	约4500m

	6
	配管
	负一层16号排烟机、医技楼天面5区4号风机、2号楼天面送风机未设置多线远程控制，需从消防主机铺设线路至风机控制箱，增加远程控制模块。
	2200m

	四
	防火分隔系统
	
	

	7
	防火门
	1号楼1号梯天面防火门锈蚀破损、1号楼天面东侧电梯机房旁1扇防火门破损、4号楼天面东侧配电井1扇防火门锈蚀破损、4号楼天面2号电梯机房1扇防火门锈蚀破损、4号楼1号梯天面1扇防火门锈蚀破损、5号楼1号梯天面防火门锈蚀破损、6号楼天面电梯机房防火门锈蚀、7号楼1号梯天面防火门锈蚀破损、9号楼天面机房防火门锈蚀、9号楼负一层2号梯防火门锈蚀、培训楼9层水管井防火门锈蚀严重、培训楼1层厨房切菜区防火门锈蚀破损、培训楼一层厨房10-107室防火门、行政楼3号梯天面楼梯出口防火门锈蚀破损、行政楼1号电梯天面机房后侧防火门破损、医技楼天面A-7排风机旁防火门破损、医技楼天面3区排烟机房防火门锈蚀破损、医技楼天面C-4排风机旁防火门锈蚀、医技楼21号电梯外侧防火门、3号楼负一层30区末端试水装置旁防火门锈蚀破损、7号电梯负一层旁通道1扇防火门锈蚀、负一层3号梯旁楼梯间防火门锈蚀破损、7号楼负一层1号梯正前方泵房防火门锈蚀破损、7号楼负一层1号梯正前方通道防火门锈蚀破损、6号楼负一层31号风机房旁通道防火门锈蚀破损、负一层29号风机房1扇防火门锈蚀、负二层6号梯前室1扇防火门锈蚀、负二层6号梯旁楼梯间1扇防火门锈蚀、负二层26号电梯防火门锈蚀破损、负二层27号电梯前室防火门锈蚀破损、负二层21号电梯前室防火门锈蚀破损、负一层3号配电房旁防火门锈蚀破损。
	共32道防火门需更换。

	8
	配线
	10号楼1层饭堂打菜窗口防火卷帘电机电源线被老鼠咬断，3号楼2层电梯前室防火卷帘控制箱电源线被拆除，需重新铺设线路。
	约300m

	9
	防火卷帘(闸)门电动装置
	医技5层北②(1拖3)、医技4层北① (1拖 3)、医技3层北①(1拖3)、 医技3层北② (1拖4)、6号楼6层护士站、负一B215车位、负一C068车位，共7个防火卷帘电机故障，需更换。
	

	10
	防火卷帘控制箱               型号：FJK-SD-SX2000
	1号楼7层电梯前室、1号楼6层电梯前室、 1号楼6层护士站、1号楼2层护士站、 2号楼8层电梯前室、 2号楼6层电梯前室、2号楼6层护士站、2号楼5层护士站、2号楼2层护士站、3号楼8层护士站、3号楼1层电梯前室、4号楼5层护士站、4号楼3层护士站、5号楼8层护士站、5号楼5层护士站、6号楼2层护士站、行政楼一层大厅、医技1层CT①(108室)、医技2层北④、医技4层402-13室、医技4层402-10室、 医技5层②、医技4层中③、医技3层收费处①、医技3层收费处②、负二H103车位、负二I030车位、负一F116车位、负一A073车位、负一B215车位、负一C177车位、负二H001车位，共32个控制箱故障，需更换。
	

	11
	防火卷帘控制箱               型号：ZY-1型大功率备电箱
	医技5层南②(1拖4)、医技4层北①(1拖4)、医技3层南②(1拖4)、医技2层北①(1拖4)、医技3层北①(1拖3)、医技1层南门(1拖3)、医技4层南①(1拖2)，共7个控制箱故障，需更换。
	

	12
	防火卷帘手控盘
	2号楼7层电梯前室、2号楼7层护士站、2号楼3层护士站、5号楼6层护士站、7号楼5层护士站、负一层A255车位防火卷帘手控盘故障，共6台防火卷帘手控盘故障，需更换。
	

	13
	防火卷帘维修
	医技楼二楼B超室门口中庭、门诊楼二楼临床营养科门口中庭防火卷帘变形，需维修。
	

	五
	消防水炮系统
	
	

	14
	消防水炮
	医技楼5层14号水炮炮头故障，需更换。
	

	六
	应急照明和疏散指示系统
	
	

	15
	配线
	负二层4、5防火分区线路故障，重新铺设线路，明敷。
	约3000m

	16
	配管
	负二层4、5防火分区线路故障，重新铺设线路，明敷。
	约1500m

	七
	气体灭火系统
	
	

	17
	灭火剂
	门诊1层CT室108-16气瓶间2瓶七氟丙烷瓶体锈蚀，需更换。
	

	18
	管网式七氟丙烷单瓶组
	门诊1层CT室108-16气瓶间2瓶七氟丙烷瓶体锈蚀，需更换。
	

	19
	七氟丙烷灭火设备驱动气体瓶组
	门诊1层放射科110-50气瓶间1瓶驱动气体瓶失压、门诊1层放射科110-57气瓶间1瓶驱动气体瓶失压、1号楼1层1-116气瓶间2瓶驱动气体瓶失压、门诊3层介入治疗气瓶间1瓶驱动气体瓶失压、门诊1层MR106-24气瓶间1瓶驱动气体瓶失压，共6瓶驱动气体瓶失压，需更换。
	

	20
	气体主机电源盘
	1号楼1-116房、放射科110-29房气体主机电源盘故障，共2台电源盘故障，需更换。
	


（二）维修服务要求
标注“★”号条款为不可负偏离的服务要求，对这些服务要求的任何负偏离为无效投标。
1.投标人应符合《社会消防技术服务管理规定》的资质要求，所投入人员需具备相应的技术资格，项目技术负责人需具备一级注册消防工程师资格，其他人员需取得消防设施操作相关证书，不得同时在2个（含本数）以上消防技术服务机构执业，不得在其他机关、团体、企业、事业单位兼职，应明确项目负责人。在投标文件中须提供上述人员的身份证复印件、职称证书复印件、注册证书复印件、投标截止时间前三个月任意一个月的加盖社保部门印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》复印件，复印件需全部加盖投标人公章。
2.投标人需提供维修技术方案，确保施工质量，建立质量管理体系，严格按照消防设施设备运行技术要求施工，落实安全管理措施，确保安全，各系统修复后满足国家技术规范要求。
3.投标人须在投标文件中出具承诺函，承诺按本项目需求提供服务，承诺工作人员于合同签订后5个工作日内按投标文件中配备的工作人员名单全部配备齐全，除不可抗力或人员自身问题（出具有关证明），不经采购人同意不得更换人员名单。如不提供承诺函，则视为无效投标。

★4.该项目维修费用为设备器材及其他材料费，不包含施工人工费用。
四、消防设施维修标准及依据包括但不限于以下规范:

1.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

2.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-92

3.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

4.《自动喷水灭火系统施工及验收设计规范》GB50261

5.《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
5.《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88-98

6.《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232

7.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95  2005年版

8.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

9.《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002

10.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

11.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

五、交货时间及地点：

合同生效后，服务方（乙方）7日内向采购人（甲方）提供维修技术方案，经确认后开始实施，并于签订合同之日起30个工作日内完成所有服务内容，并通过采购人（甲方）的验收。

交货地点为湛江中心人民医院。

六、验收方式：对照标准现场逐项检查（测试）。

七、付款方式：全部维修内容完成，经双方确认无误后，由采购人（甲方）在10个工作日内，按合同约定一次性支付维修费用。

