湛江中心人民医院服务器机房不间断电源（UPS）电池项目

需求书

1.项目名称：湛江中心人民医院服务器机房不间断电源（UPS）电池项目

2.项目描述：本项目涉及更换新的UPS电池、拆装新旧电池、测试服务等。

3.项目预算：423682.86元

4.项目需求描述：我院拟对中心机房和灾备机房不间断电源(UPS)电池进行更换。

现用的不间断电源（UPS）品牌：1、中心机房：UPS主机和电池品牌为易事特，免维护铅酸蓄电池电压/容量：12V/200AH，共120节。2、灾备机房：UPS主机和电池品牌为依米康，免维护铅酸蓄电池电压/容量：12V/200AH，共120节。UPS主机技术参数：1、模块化UPS机柜(200KVA/160KW)，2、三进三出双变换高频在线式模块化UPS，采用模块化结构与N+X并联冗余技术，产品容量覆盖20KVA到160KVA之间的各个功率段；3、模块内部采用“ 模组化”设计，模块与机柜间采用热插拔设计；4、采用5.7英寸触摸屏LCD设计及菜单式架构，通过LCD可以监控UPS的各种信息；5、具备独立的智能充电模块；6、模块与机柜间采用“ 易连接” 技术,UPS模块可以在线加入、在线拔出,实现“ 零” 检修时间。

5.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(湛江中心人民医院服务器机房不间断电源（UPS）电池项目):

采购包预算金额：423682.86元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免维护铅酸蓄电池 | 12V200Ah免维护铅酸蓄电池 | 240（节） | 详见附表一 | 395040.00 | 否 |
| 2 | 连接线配件 | 连接线配件 | 1（项） | 详见附表二 | 13900.00 | 否 |
| 3 | 实施服务 | 项目改造实施服务与相关配套配件 | 1（项） | 详见附表三 | 14742.86 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同签订之日起30天内完成设备安装调试、软件授权并试运行。

附表一：12V200Ah蓄电池

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ |  | 蓄电池生产企业必须具备废旧电池回收资质，应具有《排放污染物许可证》、《危险废物经营许可证》。 蓄电池生产企业必须具有产品检测实验室，且有实验室须通过CNAS资格认证； 蓄电池抗震加固应符合YD/T 5096-2016《通信用电源设备抗地震性能检测规范》的要求。需满足8、9烈度抗震性能检测要求；（提供同系列抗震性能合格证及相应检测报告） |
| ★ |  | 容量一致性：蓄电池容量以环境温度25℃、单体放电终止电压1.80V条件下的10h率额定容量表示；各单体电池容量偏差要求不超过1.2％（10小时率容量最大和最小的差值/平均值）。（要求厂商提供具体数据和泰尔检测报告）。 |
| ▲ |  | 容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于99％（要求厂商提供具体数据和泰尔检测报告）。 |
| ★ |  | 密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于99.9%（要求厂商提供同系列产品测试数据与第三方检测报告）。 |
| ★ |  | 电池连接条压降：蓄电池按1h率电流放电，在两只电池极柱根部测量的电池之间的连接条压降≤4.6mV（要求厂商提供具体数据和泰尔检测报告）。 |
| ▲ |  | 防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。 |
| ▲ |  | 防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。 |
|  |  | 气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 |
|  |  | 安全阀要求：蓄电池安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应是10 kPa～35 kPa，闭阀压应是3 kPa～30 kPa。（要求厂商提供具体数据）。 |
|  |  | 蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰。 |
|  |  | 蓄电池寿命 12V电池单体在浮充状态下不少于8年。（要求提供第三方高温加速浮充寿命检测报告）。 |
| ▲ |  | 过度放电性能要求：蓄电池按YD/T 799-2010中 7.21 规定的方法试验，其容量恢复值应≥90%。 |
| ▲ |  | 大电流放电：蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。 |
|  |  | 耐过充电能力：蓄电池按YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》7.13要求试验后，其外观应无明显变形及渗液。 |
| ★ |  | 100%DOD循环寿命要求： 以I10电流放电进行 C10率容量检测，再以2.35V/单体恒压限流I10充电24h ,连续循环300次，检测C10容量应不低于80%标称容量。（要求厂商提供具体数据和第三方检测报告）（放出100％额定容量，再充满电为一次循环；终止条件为：在终止电压为1.8V时放出的容量低于80％额定容量时，循环结束。） |
|  |  | 生产蓄电池用的原料铅应采用Pb99.994牌号电解铅［满足《铅锭》（GB/T 469-2005）要求］，铅锭的铅纯度应不低于99.994%。 |
| ★ |  | 蓄电池生产厂家应具备自制隔板，保证蓄电池的质量稳定性及一致性，（提供证明材料）。 |
|  |  | 蓄电池单节内阻：要≤3.2mΩ 。（要求厂商提供具体数据和泰尔检测报告，及供货时使用仪器抽样检测电阻数值是否达标） |
|  |  | 蓄电池单节重量≥55.3kg。 |
|  |  | 电池质保期：3年 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：项目实施相关配套配件

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 为减小电池端子应力，降低接触电阻，保证电池连接可靠，所有蓄电池之间均须采用国标足平方阻燃软线缆或铜排连接，电池连接线≥50平方和铜排安装240节12V200AH电池连接线和汇总线。 |
|  | 2 | 配置2套电池组开关,单套：3个4P直流开关 +1个汇总控制4P直流开关。 |
|  | 3 | 电池架有防护设施， 电池架每层铺设厚度不低于 5mm 的绝缘胶垫。 |

附表三：改造实施服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 更换电池前对UPS 主机、旧电池组、电池监测仪等设备做好相关的登记记录，特别是每层电池的摆放、电池监测仪的接线，要做好标记，画好联接图。保证电池组更换后的效果和原有的情况保持一致。 |
|  |  | 对中心机房的120节，三组电池进行更换处理工作，包括拆徐旧电池，更换新电池，含连接端子与电缆、电池总开关与分开关，电池箱利旧。 |
|  |  | 对灾备机房的120节，三组电池进行更换处理工作，包括拆徐旧电池，更换新电池，含连接端子与电缆、电池总开关与分开关，电池箱利旧。 |
|  |  | 恢复原电池组的动环监控组件的连接与配置，可监控到新电池的状态数据。 |
| ▲ |  | 定制定期放电维护计划，保证UPS系统的可用性，提供每年不低于二次的停电演练服务。（提供服务承诺函） |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

6.主要商务要求：

| 标的提供的时间 | 合同签订之日起30天内完成设备安装调试、提供授权并试运行，服务期限为1年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 湛江中心人民医院指定地点 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,签订合同后，采购人收到中标人开具有效等额发票及付款申请材料并确认无误后，在30日内支付合同总金额的30%； 2期：支付比例65%,本项目设备安装、调试且正常运行1个月后，双方对设备组织验收，验收合格后双方签订《设备验收报告》，采购人收到中标人开具有效等额发票及付款申请材料并确认无误后，在30日内支付合同总金额的65%； 3期：支付比例5%,本项目服务期届满，双方对服务及项目整体进行验收，验收合格后双方签订《项目验收报告》。采购人在收到中标人开具有效等额发票及付款申请材料并确认无误后，在30日内支付合同总金额的5%。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：项目上线验收 硬件安装调试完成、各个软件授权成功并试运行1个月后，中标人提出验收申请且交付验收文档资料,采购人收到相关资料并核查无误后进行项目上线验收。验收不合格的，中标人根据采购人要求进行整改，整改完成再向采购人提出验收申请；验收合格后，双方签署《项目上线验收报告》。 2期：项目总验收 本项目服务期满后，中标人提出验收申请且交付验收文档资料，采购人收到相关资料并核查无误后组织进行验收。验收不合格的，中标人根据项目合同要求进行整改，若整改3次后系统仍无法满足合同要求的，视为中标人不能履行合同义务。验收合格后，双方签署《项目验收报告》。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他验收要求，验收要求 1、验收条件：中标人应结合采购人需求及项目实施计划提出验收方案和验收文档清单，经采购人审核通过后方可作为验收依据。中标人在提交验收申请时应将验收文档清单所含全部资料汇集成册并交付中标人。 2、验收流程：2.1按医院工作要求，组织相关人员成立本项目的验收小组进行验收；2.2验收小组对项目合同内容的履约情况进行逐一核查；2.3验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。 3、验收标准：3.1按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定的标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准由相互抵触或异议的事项的，由采购人在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 3.2硬件部分收货要求：（1）硬件设备必须提供符合国家安全质量标准、环保标准或行业标准的全新、未使用过的货物(包括所有配备件、随机工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，无污染，无侵权行为，在中国境内可依常规安全合法使用。若货物质量不符合合同要求，采购人有权拒收硬件设备；（2）设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担；（3）设备为国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅，所有随设备的附件必须齐全；4、为保证项目质量，采购人有权在项目实施过程中对中标人的安装、调试等工作进行监督，组织审定项目实施进度计划，对整个项目的服务内容进行核准认定，共同对建设工作进行各项测试直至验收完成。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 包装运输 | 1、设备的包装、运输、装卸与贮存由乙方负责，视项目进度情况确定交付于采购人指定地点。设备包装应符合国家包装规范，适用于长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于运输和整体吊装，保证产品到达之后完好无损，期间的安全、质量由乙方负责。 2、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 3、所交货物应符合项目需要的其它所有质量、数量和品质要求。 |
|  | 2 | 方案要求 | 1、规划及上线实施方案：根据对网络环境、服务器使用环境、数据中心云平台等现场环境进行项目设计规划及实施方案设计。包括但不限于设备上架规划及安装步骤、虚拟化平台资源横向扩容、针对医院业务系统结构规划服务器使用资源等。 2、数据迁移方案：需求将原服务器集群数据迁移至新购服务器，需要针对数据安全保障、迁移速率、业务中断时间、应急措施等进行方案设计。 |
|  | 3 | 其他 | 1、培训方案：需要针对所列设备提供完备的培训方案和课程。 2、培训对象：通过培训应使信息科指定用户能独立进行相应的应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保所提供的设备能正常安全运行。中标人在实施前提出培训计划，计划包括培训项目、对象、内容和方式等详细内容。培训人员必须是中标人的正式雇员或专业的授权培训机构雇员。 3、培训内容：对设备管理与维护的技术人员进行培训，保证设备管理与维护人员能对设备常见的一般性问题进行及时有效的处理，保障设备持续稳定运行，培训内容包括：设备安装与调试方法；设备的初始化和主要参数的设定；设备的一般性故障诊断和排除等日常维护方法；在使用过程中常见问题的处理等等。 4、文档交付要求：项目实施应严格按照国家软硬件工程规范进行，在整个项目实施过程中，须根据项目实施的进度，按照医院要求及时提供相关技术文档，包括但不限于： 准备阶段：《实施方案》； 测试阶段：《测试报告》； 实施阶段：《实施方案》、《试运行/实施报告》； 过程文档：《培训计划》、《培训记录》、《例会记录》； 交付使用：《用户手册》等。 |
|  | 4 | 产品授权要求 | 投标商家必须提供厂家针对本标的授权书，中标商家必须提供原厂供货证明函原件，必须提供蓄电池原厂工程师资格证上门实施证明。否则将被作无效标处理。 |
|  | 5 | 产品认证要求 | 投标人所投的产品厂家应具有相应的管理系列认证证书 |
|  | 6 | 本项目所属行业 | 中小企业声明函中的所属行业根据招标文件第二章技术标准与要求中的所属行业填写。 |
| 说明 |  |  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |

信  息  科

2025年08月29 日