二次供水水箱清洗项目需求
1、项目名称：湛江中心人民医院楼2026-2028年二次供水水箱清洗服务项目。

项目概况：

湛江中心人民医院院区共13栋大楼，每栋大楼（除11号楼外）楼顶有2个不锈钢水箱，总容量约为860m3；地下室总水泵房有2个不锈钢水箱，总容量770m3；12号楼地下室有1个不锈钢水箱，容量为30m3。总容量约为1660m3。
3、项目需求：

（1）为我院提供水池清洗服务的保洁单位必须符合湛府办（2013）21号文《湛江市生活饮用水二次供水管理和卫生监督办法》中关于清洗保洁单位资质的要求。

（2）清洗服务按每年清洗两次，为我院提供二次供水水池（冷水池）清洗服务。

（3）洗服务施工时间由医院根据实际情况，再商定。医院通知中标清洗服务保洁公司开始清洗后，所有水池清洗工作必须在12天内完成，其中地下室水池清洗必须在4小时内完成，经现场工作人员确认无杂质、无异物、无锈蚀后，才能再次储水，再经第三方检测单位检测合格（出具书面报告）后，才确认单次清洗服务完成。

（4）二次供水水池清洗保洁单位的专业清洗消毒人员每年要进行不少于一次健康检查和卫生知识培训。
（5）二次供水水池清洗保洁单位须做好业清洗消毒人员的安全教育培训，并在清洗期间做好防护工作及应急预案。
（6）清洗消毒完毕后，清洗服务保洁公司应保证水池（箱）水质达到国家生活饮用水卫生标准，水样首次检测费用由医院负责。

（7）经第三方检测水样不合格的，清洗服务保洁公司须及时无偿整改，再次清洗，直到达到饮用水卫生标准。因此项产生的二次检测费用由清洗服务保洁公司承担。

（8）清洗、消毒完毕后按政府文件有关规定向医院提供证明二次供水合格的所需资料。

