中央空调系统热水循环泵节能

方案需求

一、需求背景与现状问题

（一）项目背景

本项目针对现有1至7号楼住院楼中央空调系统配套的热水循环泵进行更换改造。该系统服务于1至7号楼住院楼，涵盖制冷、供暖、供热水等核心功能，热水循环泵作为系统动力核心，直接影响能源利用效率、环境舒适度及设备运行稳定性。

（二）现有设备问题

- 能耗过高：传统定速循环泵运行效率低，长期处于满负荷工作状态，造成大量电能浪费，不符合节能降耗要求；

- 运行稳定性差：设备使用年限较长，机械部件老化，易出现振动、异响等故障，且启动电流大，存在水锤现象，对管道及主机系统造成冲击损伤；

3. 维护成本高：设备故障率上升，备件采购难度增加，日常维护频次及费用逐年递增，影响系统正常运行时效。

二、更换目标

- 节能降本：新泵运行效率需达到国家三级能效标准以上；

- 提升运行稳定性：解决现有水泵振动、异响、水锤等问题，降低设备故障率，保障系统连续稳定运行，年有效运行时间不低于8760小时；

3. 延长使用寿命：减少维护频次及费用，降低全生命周期成本；

4.适配现有系统：与中央空调主机系统、管道布局及控制系统无缝兼容，无需对原有系统进行大规模改造。

三、水泵核心技术参数要求

（一）需求数量

更换1至7号楼住院楼热水循环泵共7台；

（二）基本参数

- 流量：不小于5.9 m³/h；

- 扬程：不小于70 m；

- 介质温度：适用温度范围 [0℃ - 80℃]（适配热水循环系统工况）；

- 工作电压：380V-50Hz（三角形接法）;

- 额定功率：5.5kW;

- 电流：不大于11A；

- 规格代号：132S1-2；

- 执行标准：GB/T28575-2020；GB/T657-2013。

（三）节能与控制参数

- 能效等级：不低于三级能效，泵组运行效率≥[88.6%]；

- 调速方式：定频调速；

（四）结构与材质要求

- 泵体材质：采用铸铁，抗腐蚀、抗磨损，密封性能良好，无泄漏；

- 叶轮材质：确保强度及耐腐蚀性；

- 电机要求：三相异步电机，防护等级≥IP55，绝缘等级≥F 级，运行噪声≤74dB (A)；

- 安装形式：立式安装（与现有管道安装基础匹配）。

四、供货与服务要求

（一）供货范围

- 旧泵组拆卸移除，安装新泵组；

- 完整泵组：包括泵体、电机、底座、法兰盘、法兰软接头、保温材料、铝皮等全套配件；

- 技术资料：提供产品合格证、检测报告、安装使用说明书、电气接线图、维护手册等完整技术文件；

- 对原有安装基础、管道接口、失效阀门进行调整或更换。

（二）安装与调试

- 供应商需派遣专业技术人员负责现场安装、调试，确保设备安装规范、运行正常；

- 安装过程需遵守国家相关施工规范及安全标准，避免对原有系统造成损坏；

- 调试完成后，需进行不少于7天的连续试运行，验证设备各项性能参数是否符合要求。

（三）质量保证与售后服务

- 质量保证期：整机质量保证期不低于1年（自验收合格之日起计算），质保期内因质量问题免费提供维修、更换故障部件服务；

- 售后服务：接到故障通知后，24小时内响应，48小时内到达现场处理；

- 培训服务：免费为甲方操作人员、维护人员提供设备操作、日常维护、故障排查等技术培训，确保相关人员熟练掌握使用技能。

五、执行周期要求

- 供货周期：合同签订后15天内完成设备生产、运输至指定现场；

- 安装调试周期：现场具备安装条件后，15天内完成安装、调试及试运行；

- 验收周期：试运行合格后，30天内完成正式验收。

六、验收标准

- 设备外观无损伤、无泄漏，安装牢固，运行时无明显振动、异响；

- 各项技术参数（流量、扬程、能耗、控制精度等）符合本需求书及产品技术协议要求；

- 连续试运行 7天期间，设备无故障，系统运行稳定，室内温度控制达标；

- 技术资料齐全，操作人员已掌握设备操作及维护技能。

七、其他要求

- 供应商需提供有效的营业执照、产品检测报告、能效认证证书等资质文件；

- 设备设计、生产、安装需符合国家相关标准（如GB/T28575-2020；GB/T657-2013；GB/T 13008-2018《离心泵技术条件》等）；

- 如需对原有安装基础、管道接口、失效阀门进行少量调整或更换，供应商需提供免费调整或更换；

- 报价需包含设备费、运输费、安装调试费、培训费、质保期内服务费等全部费用，不得额外加价。