湛江中心人民医院弱电井智能安防防入侵改造项目需求

一、项目目的：

为进一步强化医院基础设施安全防护能力，保障医院网络安全、电话线路正常运行，杜绝电信网络诈骗行为发生，拟进行弱电井智能安防建设改造项目。

二、项目内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价 （元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸指纹门禁一体机 | 80 | 台 | 1150 | 92000 | 详见附表1 |
| 2 | 门禁电源 | 80 | 个 | 95 | 7600 |  |
| 3 | 磁力锁 | 80 | 台 | 160 | 12800 |  |
| 4 | 磁力锁支架 | 80 | 台 | 58 | 4640 |  |
| 5 | 开门按钮 | 80 | 个 | 20 | 1600 |  |
| 6 | 配套连接线、配套配件等 | 1 | 项 | 5000 | 5000 |  |
| 7 | 集成服务 | 1 | 项 | 6230 | 6230 |  |
| 合计： |  |  |  |  | 129870 |  |

附表1：项目技术参数要求：

1.人脸指纹门禁一体机：

（1）LAN；RS-485接口×1个；韦根接口×1个；USB接口×1个；喇叭扬声器；门锁I/O输出×1个；门磁I/O输入×1个；开门按钮I/O输入X1个；机械防拆开关×1个;

（2）设备采用≥4.3英寸触摸显示屏，屏幕防暴等级≥IK04，设备结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求;

（3）设备应支持TCP/IP有线网络通信传输方式；设备应支特10M/100M网络自适应配置；设备应支持通过IPV4网络地址登录；设备应支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；设备应支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录;

（4）设备应能离线存储≥10000个用户信息（用户能设定为管理员）；≥设备应能离线存储10000张人脸库；设备应能离线存储≥50000张卡片信息；设备应能离线存储≥150000笔进出记录；设备应能离线存储≥10000个密码;

（5）应支持通过 WEB进行设备各项功能参数配置;

（6）▲应支持人脸在画面内持续动态监测；应支持人脸验证功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；应支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；应支持在0.0011ux低照度无补光环境下正常实现人脸验证，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸验证；应支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别；应支持用户人脸数据下发及人脸验证双线程同步工作；设备垂直及水平区域人脸验证范围应能设置；人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸验证，并且该识别角度应能支持设置；人脸验证应支持多阈值设置。

（7）应支持以下认证方式：人脸；支持刷卡（支持IC卡、CPU卡、NFC、身份证序列号）；密码；应支持任意一种、任意两组、任意三组组合认证。

（8）设备应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP可视对讲功能；应能通过web进行视频连接；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能;

（9）支持对用户进行非授权名单标注；支持本地非授权名单信息比对；支持本地非授权名单记录上传;

（10）▲设备应支持本地加密存储进出事件、人员信息及抓拍人脸照片；设备应支持实时加密传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片等至管理中心；设备应支持断网续传离线加密进出记录功能；设备USB导出的数据（进出事件等）采用加密处理；人员信息及进出事件采用加密处理;

（11）应支持在没有用户使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态；支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节；设备待机功耗低手8W;

（12）系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现以下权限管理：反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程升门；APP远程开门；室内机及管理机远程开门；应支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、巡更卡等多种类型用户权限设置；应支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划管理，支持1024个假日计划管理；应支持常开、常闭时段管理；应支持首卡开门管理。

（13）设备应支持手动校时和自动校时功能;

（14）对所要求的功能而言，需要的所有软件均应保存到固态存储器中；具有文字界面系统管理软件，文字必须为简体中文；当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失;

（15）设备支持在线升级、本地U盘升级、OTA 升级功能;

（16）根据设定事件的联动关系，当检测到该件发生时，可触发对应的动作;

（17）有授权人员刷人脸时，设备可抓拍图片并实时上传平台；设备应支持将非授权人员刷脸记录上报平台;

（18）发生以下情况时，系统应告警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡和胁迫码；非授权名单卡刷卡时接入系统平台后可支持视频联动报警功能;

（19）▲产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。

（20）符合GB/T 24021-2024 idt ISO14021:2016《环境管理环境标志与声明自我环境声明(Ⅱ型环境标志)》的要求;

（21）▲所投标产品需支持无缝接入原有门禁管理平台。

2.	门禁电源：

（1）输入电压范围为AC90-264V，输出为DC12V 5A，且输出电压可调范围为12-13V，适配不同设备电力需求；

（2）支持电锁输出功能，电锁延时输出可在0-30秒内调节；

（3）具备开门按钮输入功能，支持外接消防联动，符合消防安全要求；

（4）外壳尺寸为175*60.5*30.4mm，材质为黑色PC，具备良好的防护性能。

3.	磁力锁：

（1）最大静态直线拉力为280kg ± 15%，锁闭可靠性高；

（2）状态指示灯为供电点亮绿灯，无论上锁、开锁均保持绿灯显示，方便直观查看供电状态；

（3）工作电压支持12V/400mA(±10%) 、24V/200mA(±10%)，适配不同电源；

（4）锁体尺寸为长238x宽53x厚29mm，吸板尺寸为长170x宽43x高13mm，适用于室内木门、玻璃门、金属门、防火门等多种门型。

4.	磁力锁支架：

（1）L型支架尺寸为长238x宽47x厚30mm，开门角度为90°；

（2）选用高强度铝合金材质，表面经喷砂处理，耐腐蚀、强度高；

（3）适配木门、金属门等多种门型，与磁力锁完美匹配。

5.	开门按钮：

（1）采用塑料面板，结构坚固；

（2）最大耐电流1.25A，电压250V，性能稳定；

（3）输出类型为常开，适合埋入式电器盒使用；

（4）尺寸为86*86mm，重量0.07kg，适配常规安装需求。

6、配套连接线、配套配件等：

信号传输线：

（1） 支持千兆以太网信号传输，传输速率高；

（2） 采用无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小；

（3）外层为PVC阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，符合安全标准；

（4） 采用均匀双绞结构，性能稳定，能有效降低干扰，确保信号传输质量；

（5）符合RoHS 2.0和Reach认证。

五金耗材及线材管材：

（6）必须选用质量合格、适配各设备的产品，具备良好的耐用性和兼容性，满足施工及长期使用需求。

注：1、打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 
    2、打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。