负压大楼801手术室空调、负压系统集中控制升级方案

概述

目前负压大楼801手术室空调新风及负压为2个功能独立的系统，该2套系统的操控箱安装在9楼（顶层）。空调新风为独立的控制系统，负压风机的启停控制与其他楼层的风机控制集成在同一个操控箱内，通过触摸屏实现集中管控，而且801手术室内缺少压力差检测及压力范围控制功能。

根据负压手术室的设计标准要求负压手术室与相邻区域的压差需控制在-5Pa至-15Pa范围内，由于当时工程设计方案没考虑系统的远程启/停、温湿度调节、负压差调节等联动控制及参数显示等功能。现需要在原设备基础上增加负压差检测及风机风量控制、空调新风与负压风机风量实现联动逻辑控制，手术室情报面板增加负压显示及系统远程控制功能。

系统升级改造需求清单：

| 产品名称 | 参数需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压差传感器 | 1、采用高精度MEMS微压芯体，宽温区补偿，压力反应灵敏； 2、压力检测范围：-50Pa至50Pa； 3、要求配备液晶数字显示面板； 4、支持多种功能参数设置、拨码设置； 5、综合精度：±1%F.S； 6、环境温度：-20至70℃； 7、防护等级：IP65； | 个 | 1 |
| 控制模块 | 要求在原控制设备基础上增加数据采集功能控制模块，与控制柜主机接口兼容并进行数据上传、采集； | 个 | 2 |
| 电源模块 | - 输入电压范围：180～264VAC； - 直流输出范围：24V（0～14.6A） - 过载保护：过电流点在110%～140%，自动检测,自动复原； - 过电压保护：28.8～33.6V时关断输出电压,重启复原； - 过热保护：保护类型:过温度关断,温度下降后自动恢复； | 个 | 2 |
| 串口模块 | - 支持ODBUSRTU转MODBUSTCP/MODBUS TCP转MODUBSRTU/MODBUSTCP转MODBUS RTU主站模式； 2、接口类型：RJ45/RS485; 3、速率：10/100Mbps，全双工； 4、通讯协议：MODBUSTCP/TCP/HTTP； | 个 | 5 |
| 电缆 | 1.线芯规格：≥ 0.75mm2*2根； 2.导体材质：纯铜； 3.屏蔽层：≥128P编织网+铝箔； 4.线材外径：≥OD8.0mm; 5.线材保护层：柔软PVC阻燃材质； | 米 | 550 |
| 辅助材料 | 镀锌线槽、线管、波纹管、水晶头、标签、扎带、螺丝、管配件等； | 批 | 1 |
| 负压控制系统编程 | 在原设备基础定制，实现负压控制、数据采集及上传； |  |  |
| 情报面板负压远程控制编程 | 在原设备基础定制，实现负压远程控制 、参数显示； |  |  |
| 安装调试费 | 定制，现场施工 |  |  |