湛江中心人民医院核医学科衰变池设施

维护项目需求书

我院核医学科PET/CT、ECT已经全面投入使用，核医学科衰变池维护是医疗机构确保放射性废水安全收集处理的关键措施。我院近期拟购核医学科衰变池设施维护项目，具体需求如下：

一、拟购服务项目

核医学科衰变池设施维护项目

- 服务主要内容

核医学科衰变池全套系统的设施维护，包括转换池和衰变池本体处理系统、进水/排水电控阀门、提升泵、液位监控、电控柜、活度浓度探测器及上位机监控软件、管道控制开关等软硬件设施的维护和检修，保存检修台账。确保每次排放达标，并保存排放记录，保证排放记录可在系统内查询。

三、服务范围与要求

1、维保公司需对衰变池水质每年至少检测一次，提供具备CMA资质检测公司的检测报告。

2、维保公司需具备环境污染治理设施运营管理或自动化控制管理相关资质，具有在合同期内按需服务的能力，保证能完成对拟购项目提供维保服务。现场作业人员必须具备国家规定的相关上岗资格，包括但不限于《放射工作人员证》及辐射安全与防护培训合格证书。

3、维保公司每年需对衰变池产生的污泥进行清洗，并合法处置污泥。

4、至少每周一次对衰变池全套设施设备进行巡检维护，负责维修和更换零配件，确保设施正常运行。巡检内容包括但不限于泵站工作状态、电箱指示灯、辐射标识，并强制交替使用主副泵，测试强排功能。定期对设施进行深度保养：包含池体和管路防腐防漏检查、阀门仪表畅通检测及池底清淤。

5、维保公司必须提供7×24小时技术支持，发生故障需在4小时内派工上门。若明确因服务商维护不当导致废液泄漏或排放不达标的，由服务商承担全部经济损失及法律责任。

6、每月提交运营服务总结报告，配合环保部门日常巡查及监测取样，并能导出排放记录备查。

四、服务时限

该项目服务期限拟定为三年。