## 湛江中心人民医院

## 中央空调系统及配套设备维修保养项目

## 用户需求书

编制科室：工程动力科

编制日期：2026 年8月27日

目录

1. 项目概况	1

2. 投标人资质要求	1

3. 涉及的相关标准和规范	2

4. 维修保养工作要求（详见中央空调维保设备、设施清单，以现场为准）	2

5. 维护与保养详细工作内容	6

6. 维修、保养服务具体要求	14

7. 响应、处理时限要求	15

8. 维保人员要求	16

9. 常用耗材及零配件费用	18

10. 后勤保障	18

11. 检查考核办法及付款方式	19

12. 附件	22

附件1  中央空调维保设备、设施清单（以现场为准）	23

附件2  中央空调特种设备压力容器及其安全附件清单	35

1. 项目概况

1.1 服务地点

湛江中心人民医院指定地点（医院1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12号楼、门诊医技楼、康顺门诊及医院老干活动中心等。

1.2 项目服务内容

为医院中央空调系统及配套设备、新风系统、排风系统、BA监控系统、分体空调、精密空调、空气能热水器、家用冰箱、医用冰箱、冷库、恒温箱、空气净化机、除湿机、排气扇、电动门、门指示灯（手术中、射线有害灯）提供维修保养服务。

1.3 服务期限

服务期自2027年3月27日至2029年3月26日，共2年。

2. 投标人资质要求

- 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 供应商必须具有3个或以上的同类型项目案例实施业绩（提供至少3个以上合同或发票复印件或中标通知书）。

- 投标人具备本项目相关的企业经营资质、安全生产资质、人员资格及技术服务能力。

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包号报价或者未划分包号的同一招标项目报价(投标人出具声明函)。

- 本项目为一个整体，投标人须对本项目整体进行投标，不得拆分。

3. 涉及的相关标准和规范

本项目维保作业需遵循下述全部国家、行业及卫生规范；若相关标准、规范、法规后续更新、修订、废止并发布新版本，履约全过程均以最新现行有效版本执行。

- 《GB 50019-2015 采暖通风与空气调节设计规范》

- 《WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范》

- 《GB 50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范》

- 《GB 51039-2014 综合医院建筑设计规范》

- 《GB/T 29044-2012 采暖空调系统水质》

- 《WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范》

4. 维修保养工作要求（详见中央空调维保设备、设施清单，以现场为准）

4.1 项目服务要求

- 维保效果：各系统及配套设备处于良好的运行状态亦有效地预防了故障的发生；

①保证所辖设备完好率98%；

②保证所辖设备维修成功率100%；

③保证所辖各系统运行良好率100%。

- ★维保合同期内新增加区域的同类设备和新增加同类设备都包含在维保范围内。

- ★中标人需按规范要求处理维修维护所产生的垃圾和更换出来的滤网、过滤器、机油等，采购人不再支付任何费用。根据《空调通风系统运行管理标准》GB 50365-2019第B.0.5条规定，感染性疾病科室及收治感染性性疾病的房间使用的过滤器，应采用一次性产品，更换前应对过滤器进行消毒，拆下的过滤器应按医用垃圾的规定处理。

- 保养内容包含但不限于以上内容，投标人应根据自己的服务，提供完善的保养方案和计划。

- 如遇故障的设备或零部件检测结果为失去维修价值时，需及时上报院方工程师，由院方工程师检测后作出最终决定是否失去维修价值。

- 投标人应参制定符合相应的维修保养方案、安全文明施工方案（安全保证措施、文明施工保证措施）、应急预案（如：出现火警应急预案、大面积停电应急预案、机电故障造成系统无法供冷应急预案、局部出现感染疫情应急预案），以应对重要医疗部门不可间断的空调需求及应对紧急医疗状况出现。

- 如遇特殊感染状况发生（发生院感事件），必须更换相应的空调风口滤网。并对该空调末端相关部件、管道做整体消毒【以医院院感（院感办）要求为准则，中标人无条件服从院方排工作】。

- ★在合同期内医院自主更换中央空调主机的（从停用次日起），每月扣除1000元/台的合同款，不足1月从次月计起。

4.2 中央空调系统及其配套设备维修保养服务工作要求

- 每天做好所有巡查记录，做好维修报告和保养报告。定期交付医院建档。

- 空调主机、末端及附属设备、设施标准维修保养项目。(包括但不限于：主机、风机盘管、吊式风柜/新风机、数字化节能分体式能量回收新风机组、蒸发式全热新风换气机、显热回收机组、组合式空调机、空调排风系统等所有末端设备及其启动柜和配电柜的日常维修保养)。

- 定期对全院滤网进行清洗；检查系统初效、中效、亚高效过滤器（如有），能清洗即清洗，需更换时及时更换。

- 冷冻泵、热水循环泵及其启动柜和控制柜标准维修保养项目 。

- 其他空调系统辅助设备、设施及其启动柜和控制柜的标准维修维保项目。（包括但不限于：定压补水装置、旁流水质处理机组/器/装置）。

- 中央空调系统管道、阀门、温度计、压力表、保温层等的日常维修保养或更换。

- 空调BA监控系统的日常维修保养，保证BA监控系统正常使用。

- 中央空调通风系统的日常维修保养或更换。

4.3  分体空调、精密空调、冰箱、恒温箱、排气扇、冷库、电动门、门指示灯（手术中、射线有害灯）、空气能热水器、除湿机、空气净化机维修保养工作要求

4.3.1 分体空调

- 感染科空调滤网每两个月清洗一次。其他空调滤网根据实际需要清洗，一般半年清洗一次。

- 感染科空调内机每半年清洗并消毒一次，其他空调外、内机根据实际需要清洗，一般一年清洗一次。

- 中标人免费帮助采购人拆或装分体空调，安装所需的辅材由采购人负责提供。

4.3.2 精密空调

- 精密空调每个月清洗一次滤网及清理积水盘，确保空调排水畅顺。

- 每年清洗一次室内机。

- 每年清洗一次室外机。

- 中标人免费帮助采购人拆或装精密空调，安装所需的辅材由采购人负责提供。

4.3.3 冰箱、恒温箱、排气扇、门指示灯（手术中灯、射线有害灯）

- 每周一次检查冰箱、恒温箱、排气扇、门指示灯（手术中灯、射线有害灯）是否正常，发现问题及时处理，根据实际需要进行保养。

4.3.4 冷库

- 每年清洗一次室外机。

- 每周巡检一次冷库的使用情况，登记冷运行参数，发现问题及时处理。

4.3.5 电动门

- 每季度一次全面检查电动门的使用情况（包括传动部件磨损情况，支位偏差及螺丝松紧情况，开关门是否灵活）。

- 每季度清洁传动部件部灰尘、油泥，并注意添加润滑油。

4.3.6 空气能热水器

- 每年清洗一次主机，做好清洗记录

- 每周巡检一次的空气能热水器使用情况，记录机组及水泵运行情况及记录热水温度。

- 发现问题及时处理。

4.3.7 除湿机

- 每季清洗一次滤网，做好清洗记录

- 每周巡检一次的吊顶除湿机使用情况，记录机组行情况、记录实时运行参数。

- 发现问题及时处理。

4.3.8 空气净化机

- 每季清洗一次滤网，做好清洗记录。

- 发现问题及时处理。

5. 维护与保养详细工作内容

5.1 空调主机定期维护与保养14项

检查中央空调主机冷媒系统工质查漏，检查冷水机组运行参数，维护清洗冷凝器、蒸发器，检查机组冷却水泵运行状况，所有运动部件的磨损情况，测试机组压缩机、风机、水泵运行电压及电流，调校机组安全及控制装置等。

- 每月检查压缩机视镜中的油位，如压缩机运行时油位低于视镜的1/2，应添加润滑油。

- 检查液相管视镜的湿度指示器，如湿度大则更换干燥过滤器滤芯。

- 检查干燥过滤器，如过滤器出口结霜，需清洁滤网或更换过滤器芯。

- 每天记录系统的运行温度和压力。

- 每天检查压缩机加热器的运行状况。

- 检查压缩机的排气过热度。

- 检查冷凝器的过冷度。

- 定期对机组进行检漏。

- 每季度对压缩机润滑油取样，如有必要则更换机油。

- 断开电源并锁定，检查电源线连接的牢固程度。

- 检查断路器和接触器入线出线的接线是否牢固，接触不良，有火花现象。

- 检查断路器的操作是否灵活和切断情况。

- 手动测试热继电器保护元件的保护功能。

- 检查所有接触器元器触头的损坏情况。

5.2 日常常规定期保养内容

- 对机组进行巡查，记录各运行参数，及时了解机组运行情况。每月做好运行报告；特殊维修时建立特殊维修记录和报告；建立维保档案。

- 检查仪表、指示灯、开关，检查电源电压、电机工作电流，检查继电器、接触器的工作情况。

- 检查机组运行是否稳定可靠，无异常振动。

- 检查冷却水系统的结垢情况，对冷凝器、水箱进行清洗；散热填料清洗。

- 机组内外壳、水泵、电机、机座、管道的除锈和补漆。

检查电器仪表是否固定可靠，显示是否正常。

- 检查、清洁控制柜内部。

- 指示灯、按钮、接触器等是否固定可靠，运转灵活并且标示清。

- 检查控制回路的接线是否牢固，标号清晰，无变色老化。

- 检查各动触头、静触头的紧固情况，螺丝、螺母如有松动，应上紧或更换，

- 检查各控制箱门及门扣情况，螺丝、螺母如有松动，应上紧或更换。

- 检查配电线排连接是否良好，标示清晰。

- 检查接地线是否接地良好。

- 测量配电柜绝缘情况。

5.3 专业定期保养内容

- 检查蒸发冷主机运行状况，根据各运行参数，判断机组是否运行正常，并作出相应的参数调整。

- 检查冷冻油油位，如油位过低，需进行加油。

- 主机每年更换一次压缩机润滑油和干燥过滤器，定期检查机油油质和颜色，判断是否需要进行更换压缩机润滑油和干燥过滤器。

- 检查冷凝器进出口温度、冷却水温度、排气温度等，判断机组换热器是否换热正常。

- 检查机组的气密性，确保机组系统无泄漏。

- 根据机组运行状态，判断油过滤器是否堵塞。

- 检查液相管视镜的湿度指示器是否松动以及湿度情况，如湿度大则更换干燥过滤器滤芯。

- 检查干燥过滤器，如过滤器出口结霜，需清洁滤网或更换过滤器芯。

- 检查测试机组各保护功能是否可以实现，各机械保护装置是否可以正常运转，并作出相应的调整。

- 检查电器元件的保护装置的整定值是否正确，作相应的测试，必要时作出调整。

- 开机运行，检查机组运行逻辑，测试程序，对每个控制点都进行检查，确保动作输出正常。

- 检查风机运行的轴平衡情况，并加以调整；检查风机运行电流，噪音情况。

- 半年对系统内的电机、风机、水泵中的轴承、密封胶圈进行保养，异常和失效的轴承、密封胶圈需及时更换。

5.4 冷却水泵保养内容

- 检查冷却水泵运行电流、噪音情况。

- 检查并清洁控制电箱。

- 水泵基座每季进行一次除锈上漆。

- 检查所有运动部件的磨损情况。

- 检查密封件的密封情况。

5.5 中央空调系统设备、设施维修保养要求

5.5.1 风机盘管维护与保养

- 每月清洗并消毒过滤网，并拭擦出风口、回风口灰尘(具体清洗周期视实际情况与医院沟通而调整）。

- 检查水盘排水通畅，并清理水盘。

- 进行翅片清理、消毒，如遇故障及时修复或更换。

5.5.2 吊顶风柜/新风机

- 每季度清洗并消毒过滤网，并拭擦出风口、回风口灰尘；更换初中效过滤器。(具体清洗周期视实际情况与医院沟通而调整）

- 检查水盘排水通畅，并清理水盘，如有堵塞或损坏进行更换。

- 每周检查个楼面排风机运行情况，发现问题及时处理。

- 定期清理翅片。

- 半年检查接线紧固度，防止线路松动。检查皮带张力。

- 半年做一次风机清理及电机及轴承的保养加润滑油，紧固、加油、防锈。

5.5.3 组合式空调机组

- 每周检查个楼面排风机运行情况，发现问题及时处理。

- 每季度进行清洗过滤器、滤网，更换初中效过滤器，(视情况而定，具体清洗周期视实际情况与医院沟通而调整）。

- 每半年风机电机轴承添加润滑脂（黄油）；螺栓/螺钉检查紧固情况；风机检查噪音、振动和温升状况；检查皮带张力。

- 对空调阀门检查。

- 电机运行电压和电流检查。

- 电机绝缘电阻测试。

- 接地保护检查。

- 冷凝器清洁。

- 弹簧减震器检查。

- 电控柜检查。

- 箱体内部清洁。

5.5.4 排风机

- 每周检查个楼面排风机运行情况，发现问题及时处理。

- 每月一次清洗过滤网（如有），定期更换初中效过滤器（如有）。

- 每月检查电机运行情况、检查皮带松紧和张力，必要时更换皮带。

- 定期对轴承加润滑油。

- 定期对电机绝缘电阻测量。

- 定期对电控柜清洁，端子紧固。

- 定期对电机电流测量。

- 定期对保护接地检查。

5.5.5 离心式冷冻泵、热水循环泵维护与保养

- 每天检查循环水泵是否正常工作，有无异响，发现问题及时处理。

- 每年对金属部分刷防锈漆。

- 定期对基础减振装置检查。

- 定期对所有电线、控制、隔离装置、接线端子等清洁、检查。

- 定期对阀门转动部件加润滑油。

- 定期对保护接地检查。电机绝缘电阻测量。

- 清洁电机散热风叶。

5.5.6 定压补水装置

- 每天检查定压补水的有效性。发现问题及时解决保证中央空调运行正常。

- 定期检查控制线路及供电线路的接线。

- 定期对外观清理、防锈补漆。

5.5.7 热水箱补水泵

- 定期对外观清理、防锈补漆。

- 定期对基础减振装置检查。

- 定期对所有电线、控制、隔离装置、接线端子等清洁、检查。

- 定期对阀门转动部件加润滑油。

- 定期对保护接地检查。电机绝缘电阻测量。

- 清洁电机散热风叶。

5.5.8 旁流水处理装置

- 每月检查排污是否有效。

- 每月检查电控柜。

- 定期对外观清理、防锈补漆。

5.5.9 冷冻水系统水处理作业

- 定期清理补水箱。

- 每季度检测水质指标，以准确掌握水质变化情况。视情况不定期通过膨胀水箱，对密闭冷冻水系统进行投药、换水。达到全年水质控制标准（国标GB/T29044-2012）。

- 根据系统实际情况，系统需要彻底的清洗、钝化和预膜作业，以保证水质优良，并对系统实行水处理保护。

- 水质控制标准见下表：

表1 全年水质控制标准（引自GB/T 29044-2012）

| 序号 | 项目 | 单位 | 闭式循环水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 |  | 7.5 - 10.0 |
| 2 | 浊度 | FNU | ≤10 |
| 3 | 电导率 | μs/cm（25℃） | ≤2000 |
| 4 | 钙硬度 | mg/L（CaCO3） | ≤300 |
| 5 | 总碱度 | mg/L（CaCO3） | ≤500 |
| 6 | 总铁 | mg/L | ≤1.0 |
| 7 | Cl— | mg/L | ≤250 |

5.5.10 数字化节能分体式能量回收装置

- 每月清理出风口、回风口，清洗滤网。半年清理热交换器一次。

- 定期检查控制线路、面板，检查接线紧固度，防止线路松动。检查风机皮带松紧及张力。

- 每天检查水泵的工作，定期对水泵电机维护保养。

- 对风机清理及电机及轴承的保养加润滑油，紧固、加油、防锈。

5.5.11 蒸发式全热新风换气机/显热回收机组

- 每月清洗并消毒一次过滤器、滤网、出风口、回风口、进出风百叶。

- 每月检查控制线路、面板。检查皮带松紧及张力。

- 半年清理翅片一次。

- 检查接线紧固度，防止线路松动。

- 清理风机，对电机及轴承的保养加润滑油，紧固、加油、防锈。

5.5.12 管道系统（冷冻水系统及热水循环系统）

- 检查一次管道系统中的自动排气阀的工作情况，对动作不良的要修理或更换。

- 检查保养一次电子水处理仪及电子式Y型过滤器控制部件、润滑传动构。

- 对阀门加注一次润滑油，同时对不经常使用的阀门要手动几个来回，免锈坏转不动。

- 检查一次水管保温或保护层，破损部份进修复处理。

- 每季度检查一次电磁阀和电动压差调节阀。

- 定期清洁一次膨胀水箱，并对箱体及钢架结构基座进行一次除锈刷漆。

- 定期检查一次水管系统的支承构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈蚀的要除锈刷漆。

- 露天冷冻管线每年进行一次防腐处理。

5.5.13 通风系统

- 定期检查一次露天通风管道的支承构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈蚀的要除锈刷漆。

- 检查一次露天的通风管道，对破损、缺失部分进行修复处理。

5.5.14 空调BA系统

- 检查开机程序，操作系统是否工作正常。

- 检查界面信息的完整性。

- 检查界面信息的准确性。

- 检查界面信息的稳定性。

- 检查鼠标、键盘的工作是否正常。

- 检查线路外观，及线路有效性。

- 主机、控制箱（DDC/PLC）每季度除尘。

- BA系统电源箱除尘、检查接线紧固。

6. 维修、保养服务具体要求

- 中标人必须配合采购人的日常监督管理工作。中标人要设立24小时值班电话，维保人员必须在接到维修通知后10分钟内赶到维修现场。

- 中标人配置驻院技术人员（含项目负责人）应不少于16人，安排每天早上8时至晚上6时不少于14人驻院当值，晚上6时至次日早上8时不少于3人驻院当值，节假日（春节、国庆节）安排不少于5人全天值班。（当值人员必须每天填写交接班记录主机运行记录并签名确认）。中标人有责任并必须具备高峰维修维保作业时调配更多的维保人员到达现场的能力。

- 中标人进驻医院一个月内，必须根据维护保养服务内容，统计、整理所有设备的使用情况，统计作出最新最准确的设备清单，制定年度、季度和月度维保工作计划，并报请采购人审核备案。

- 中标人进驻医院一个月内，必须向采购人提交驻场维保人员的资料作备案，必须向采购人提交完善的管理制度、工作制度、工作流程、巡检方案。

- 中标人必须在每月的25日前向采购方提交次月的值班表（可根据维护保养工作及维修响应任务制定合理的值班表）及详细维保工作计划（月度维保计划包含：维保时间、维保范围、维保项目、维保达到效果、参加人员名单）。

- 系统/设备在维护保养过程中，有可能影响采购人工作或具有其他影响的，中标人要先咨询采购人意见，再安排时间进行维护保养工作。

- 系统/设备维护保养结束后，中标人必须向采购人出示维护报告单，由采购人签名认，报告单上要有维护地点，维护内容、维护人员、维护时间。

- 系统/设备故障碍维修过程中，有可能影响采购人工作或具有其他影响的，中标人要先咨询采购人意见，再进行处理。

- 系统/设备维修结束后，中标人必须向采购人出示维修单，由采购人签名确认，维修单上要有维护时间、维护地点、维修原因、维修内容丶维护人员。

- 服务期内，中标人对采购人的中央空调系统的系统/设备统计、改造项目，须进行协助配合并提供合理建议。

- 中标人必须在每月末就设备、设施维修保养的工作情况召开总结会，做好每月工作总结报告提交采购人。

- 中标人必须在每月的15日前向采购人提交上个月的维护保养报告、维修报告、工作总结报告（必须装订成册且一式两份）。

7. 响应、处理时限要求

- 现场服务响应时效：中标人接到故障通知后，驻院技术人员需在10分钟内响应服务要求（到达现场），详细记录故障现象（时效定义：接到服务需求后工作人员到达故障现场的时间）；非驻院技术人员：周一至周五 8:00～18:00 期间为1小时内到达现场，其余时间为4小时内到达现场。所有维保人员离开湛江市区需向采购人报备。

- 一般日常维修工作，中标人必须2小时内完成，需要更换配件的，中标方负责的（常用的）配件一般情况下12小时内完成服务需求，不常用（非常用的）配件一般情况下7天内完成服务需求。采购人负责的配件一般情况下配件到位后12小时内完成维修工作，特殊情况维修不得超过2天完成服务需求。大型特殊维修或因配件不到位引起的维修延误问题，按应急预案处理并写维修报告。

- 现场维护确认：工程师现场维护维修填写现场维护维修表，故障排除后由采购人签名确认。

- 设备运行、故障分析报告和报表：中标人须每月统计、整理故障情况、运行报告、故障分析报告提交采购人（特殊情况的设备故障分析报告和维修报告需及时提交采购人）。

8. 维保人员要求

- 人员配置要求：

①配置1名项目负责人，具有中级或以上的（暖通或机电或机械或电气等相关专业）工程师职称；

②配置2名或以上技术负责人，具有中级或以上的（暖通或机电或机械或电气等相关专业）工程师职称；

③★配置6名或以上人员具有作业范围为制冷与空调设备安装维修作业或制冷与空调设备运行操作作业的《中华人民共和国特种作业操作证》；

④★配置6名或以上人员具有作业范围为低压电工作业或高压电工作业或熔化焊接与热切割作业或高处安装、维护、拆除作业的《中华人民共和国特种作业操作证》；

⑤★配置1名或以上人员具有特种设备安全管理和作业人员证（A证）；⑥项目负责人须具备三年(含三年)以上相关项目管理经验；

⑦以上人员持多证者按一证用。【须提供相关人员证书复印件及投标截止时间前三个月内任一个月投标人为其购买社保的证明材料。】

- 在维修保养工作中须服从采购人的调配与管理，如3次以上不配合，采购人有权要求中标人更换维修技师。中标人中途若须更换维修技师，须事先征得采购人的同意后方可更换，

- 中标人进驻医院一个月内，必须提交驻院技术人员的相关资料给采购人，包括姓名、职位、电话号码、身份证复印件及相关专业技能等级证书。

- 中标人进驻医院一个月内，必须制定相对完善的管理制度、工作流程及人员考核制度（月度考核），确定维保人员的岗位职责（应包括人员的上班时间、休息及备勤时间，上班时间的分配等内容），能够对驻院技术人员的工作进行跟踪及质量监督，要求有完备的文档资料产生，并报请采购人审核备案。

- 中标人常驻技术人员应保持相对稳定，如有变动须提前一周书面通知采购人并征得采购人同意。如常驻技术人员达不到采购人要求时，中标人在接到采购人书面通知 10个工作日内应予以更换相关人员，并征得采购人同意。否则，采购人有权单方面提前终止合同，并不再支付余下合同款。

- 中标人常驻技术人员请假离开工作岗位的规定：常驻技术人员未经申请并获审批同意，不能擅离职守，否则，每发现一次，要求整改一次。常驻技术人员确需离开工作岗位的，首先向中标人项目主管提出申请，然后中标人项目主管审批并提出工作交接方案，报采购人审批报备（采购人收到申请后在两个工作日内作出书面答复），采购人同意后，方能办理中标人内部的请假手续，并在规定的时间内返回工作岗位。

- 中标人驻院技术人员在设备故障处理等方面无法达到项目要求时，非驻场人员需到现场协助解决。在常驻院技术人员无法及时完成维护或维修服务时，中标人应根据采购人要求及时提供其资深工程师或设备厂家工程师进行增援，保证按时完成维护、维修任务，所需费用由中标人自行承担，采购人不再支付任何费用。

9. 常用耗材及零配件费用

- 服务期内，项目内所有配件及耗材均由中标人进行购买并负责更换安装，采购人不再支付任何费用。

- 维护过程中，因中标人所更换安装的零配件或耗材的质量无条件接受采购人监督，采纳采购人的意见。如采购人发现确认更换的零配件或耗材质量不合格，要求中标人更换，中标人无条件接纳更换合格的零配件或耗材进行更换安装。

- 中标人购买的零配件或耗材须向采购人提供产品的三证（生产许可证或经营许可证、产品合格证、质量检验证或质检证），并做好配件或耗材的更换记录，填写配件更换记录表。

- 中标人须配合采购人完成中央空调主机中的（蒸发器、冷凝器、油分离器、汽液分离器、储液器、安全阀等）特种设备定期检测，并提供由广东省特种设备检测院湛江检测院出具的检验报告。检测周期按照《中华人民共和国特种设备安全法》和《固定式压力容器安全技术监察规程TSG 21-2016》的规定要求执行（详阅中央空调维保设备、设施清单）。特种设备检测费由中标人负责，采购人不再支付任何费用。

10. 后勤保障

  - 采购人向中标人提供驻点值班室，中标人在驻点值班室值班期间产生的水电费，按采购人的维保业务外包公司水电费收费标准支付，中标人未提供缴费凭证不予办理本项目维保费结算程序。

  - 维保技术队伍强大，人员充足，须具备高峰维保作业时调配更多维保人员到达现场的能力和专业技术过硬。

  - 中标人需在驻场设有配件、耗材仓库，保证配件、耗材充足，短时间内能解决常规的配件更换工作。

  - 中标人须在驻场有配套完善的维修设备及工具，能开展各种故障的维修工作。

11. 检查考核办法及付款方式

11.1 检查考核办法

采购人以考核评分方式对中标人的维保工作进行月度考核，月度考核满分为100分。在维保服务期内，采购人根据工作实际需求情况增减考核条款。

本项目月度考核评分细则见下表：

表2 中央空调维保月考核表

考核周期：    年  月  日 至    年  月  日   填表时间：   年  月  日

| 项目 | 序号 | 考核内容 |  |  | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 司 管 理 （12分） |  | 是否有相关的工作制度、维保方案、巡查制度、应急预案、岗位职责，职工是否知晓并严格执行。 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 新员工入职是否开展岗前培训。每季度是否开展相关法律法规培训或专业技术培训。 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 每季是否开展安全生产检查或开展消防演练或培训。 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 是否有排班记录、交接班记录，记录是否清晰、详细并附有签名。 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 办公区域、维修区域是否清洁卫生，物品、工具是否摆放有序。 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 每班在岗人员是否按合同需求配置，是否在岗，报修响应时间是否按合同要求的时间到达，并按合同要求执行。 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 作业期间被投诉的，接到临床科医技科室或医院投诉办公室投诉的，每次扣1分；接到12345热线投诉的每次扣3分；在作业期间带来社会治安问题，作业期间发生安全事故每次扣6分。 |  |  | 6 |  |  |
| 维 修 保 养 （23分） |  | 维修响应、处理时效是否按合同要求完成。 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 维修、保养后没能及时清理现场的，发现一次扣1分共3分 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 各型号水泵、风机、电机维修是否及时。 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 一周内同一位地方或同一位置反复报修（三次或以上）空调不制冷的扣3分 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 巡查工作是否按要求完成，巡查记录是否详细。发现问题是否及时反馈（上报）。 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 设备故障原因排查（检修）是否准确，造成维修周期过长或影响系统的运行。 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 维保方负责的配件，更换是否及时、有效，更换配件后是否修复。 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 中央空调系统及其配套设备、新风系统、排风系统、分体空调、精密空调的保养工作是否按要求完成，并填写保养记录。（加润滑油、清洗、防锈漆等） |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 是否按时对中央空调冷凝器、蒸发器、主机填料的结垢有效处理（清洗）。 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 是否定期对系统管道（风管）修复，对损坏（失效）保温修复。 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 每个季度是否按时对中央空调系统水质进行检测，检测结果合格。 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 是否按要求完成对中央空调主机14项的维护。 |  |  | 2 |  |  |
| 系 统 运 行 情 况 (15分) |  | 屋面排风系统、新风系统是否正常运行 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 每栋楼中央空调系统不能停止运行，每个系统停止运行时间超1 天的扣1分，按天累计扣1 分，共5分。 |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 单台中央空调主机故障停机时间不得超10天，超10天的每停机1天扣1分，共5分。（大型、特殊维修情况除外） |  |  | 5 |  |  |
| 实际得分= 得分 分值 ×100 |  |  | 分 50分 ×100= 分 |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对上次整改评价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保公司人员签名 |  |  | 考核人员签名 |  |  |  |  |

11.2 付款方式及考核结算

维保费按八次分期支付，每三个月办理一次结算。取该结算周期内三个月的月度考核得分的平均值，作为本周期最终考核得分，以该得分作为当期维保费的结算依据，具体结算标准如下：

- 最终考核得分≥90分，支付三个月的维保费；

- 90分>最终考核得分≥60分，每少1分扣三个月维保费的1%；

- 最终考核得分<60分，为不合格，采购人有权终止合同，并追究中标人违约责任。

- ★服务周期届满前，中标人须完成合同约定范围内全部设备的巡检、维护保养工作，消除全部设备故障，不得留存任何待检修、待整改事项；服务期届满后，中标人仍然未完成前述工作的，采购人有权拒绝结算未支付的款项，由此产生的一切损失由中标人自行承担。

- ★服务期满后仍存在属于中标人维保责任范围内未修复故障、未完成整改项的，采购人向乙方发出书面整改通知书，给予乙方30天整改期限； 若乙方在前述30天整改期限届满后仍未完成全部整改，采购人有权另行委托第三方实施整改，由此产生的全部维修费用由中标人承担，采购人有权从剩余款项、履约保证金中抵扣，不足部分继续向乙方追偿。乙方支付违约金后，仍须承担全部整改责任及由此产生的损失。

- ★自服务周期到期次日起，中标人每日按照合同总金额 0.1%（千分之一）向采购人支付逾期违约金；违约金持续计算至乙方或第三方全部整改合格为止，违约金累计总额最高不超过合同总价的 15%。

12. 附件

1、中央空调维保设备、设施清单

2、中央空调特种设备压力容器及其安全附件清单

附件1  中央空调维保设备、设施清单（以现场为准）

一、中央空调主机清单

| 机组 | 型号 | 制冷量 | 数量 | 供冷范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 板管蒸发式冷凝螺杆热泵机组 | WSCZ630TSX-A | 630Kw | 1台 | 医技楼A区 |
| 板管蒸发式冷凝螺杆热泵机组 | WSCZ1260TSX-A | 1260Kw | 1台 |  |
| 板管蒸发式冷凝螺杆冷水机组 | WSCZ1320CSX-A | 1320Kw | 1台 |  |
| 板管蒸发式冷凝螺杆冷水机组 | WSCZ560CSX-A | 560Kw | 1台 | 医技楼B区 |
| 板管蒸发式冷凝螺杆热泵组 | WSCZ1120CSX-A | 1120Kw | 1台 |  |
| 板管蒸发式冷凝螺杆热泵机组 | WSCZ630TSX-A | 630Kw | 1台 | 医技楼C区 |
| 板管蒸发式冷凝螺杆热泵机组 | WSCZ1260TSX-A | 1260Kw | 1台 |  |
| 板管蒸发式冷凝螺杆冷水机组 | WSCZ1320CSX-A | 1320Kw | 1台 |  |
| 板管蒸发式冷凝螺杆冷水机组 | WSCZ660CSX-A | 660Kw | 1台 |  |
| 板管蒸发式冷凝螺杆冷水机组 | WSCZ560CSX-A | 560Kw | 1台 | 医技楼D区 |
| 板管蒸发式冷凝螺杆热泵组 | WSCZ1120CSX-A | 1120Kw | 1台 |  |
| 板管蒸发式冷凝螺杆热泵机组 | WSCZ630TSX-A | 630Kw | 16台 | 住院楼1至8号楼 |
| 螺杆蒸发式冷凝冷热水机组 | WSCZ480PSX-A | 480Kw | 4台 | 行政楼11号楼 |
| 以上组合机组合计31台机组，单体主机共37台 |  |  |  |  |

二、中空调设备分项清单（不含主机、分体机、洁净空调系统）分区域

| 区域 | 序号 | 名称 | 送风量CMH/水流量m³/h | 冷量KW | 功率KW | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 1 | 风机盘管FP-16 | 1700 | 9 |  | 1 |
|  | 2 | 风机盘管FP-12.5 | 1360 | 7.6 |  | 16 |
|  | 3 | 风机盘管FP-10 | 1020 | 5.8 |  | 147 |
|  | 4 | 风机盘管FP-8 | 850 | 4.5 |  | 32 |
|  | 5 | 风机盘管FP-6.3 | 680 | 3.8 |  | 1 |
|  | 6 | 风机盘管FP-5 | 510 | 3.1 |  | 42 |
|  | 7 | 风机盘管FP-3.5 | 340 | 2.08 |  | 32 |
|  | 8 | 吊式新风柜 | 2000 | 23.5 | 0.55 | 7 |
|  | 9 | 吊式风柜 | 4000 | 22.8 | 0.55 | 2 |
|  | 10 | 蒸发式全热新风换气机 | 3000 |  | 1.1×2 | 1 |
|  | 11 | 离心式热水循环泵 |  |  | 11 | 2 |
|  | 12 | 热水箱补水泵 |  |  | 2.2 | 2 |
|  | 13 | 离心式冷冻水泵 | 120 |  | 18.5 | 3 |
|  | 14 | 定压补水装置 |  |  | 2.2 | 1 |
|  | 15 | 旁流水质综合处理器 |  |  | 0.6 | 1 |
|  | 16 | 数字化节能分体式能量回收新风机组 | 7000 | 77 | 2.7 | 2 |
|  | 17 | 数字化节能分体式能量回收新风机组 | 8000 | 88 | 3.1 | 1 |
|  | 18 | 数字化节能分体式能量回收排风机组 | 8000 |  | 2.6 | 2 |
|  | 19 | 数字化节能分体式能量回收排风机组 | 10000 |  | 2.8 | 1 |
|  | 20 | 排气扇 |  |  |  | 190 |
| 2#楼 | 1 | 风机盘管FP-12.5 | 1360 | 7.6 |  | 27 |
|  | 2 | 风机盘管FP-10 | 1020 | 5.8 |  | 132 |
|  | 3 | 风机盘管FP-8 | 850 | 4.5 |  | 26 |
|  | 4 | FP-6.3风机盘管 | 680 | 3.8 |  | 1 |
|  | 5 | 风机盘管FP-5 | 510 | 3.1 |  | 40 |
|  | 6 | 风机盘管FP-3.5 | 340 | 2.08 |  | 35 |
|  | 7 | 吊式新风柜 | 2000 | 23.5 | 0.55 | 7 |
|  | 8 | 吊式风柜 | 5000 | 28.5 | 1.5 | 1 |
|  | 9 | 吊式风柜 | 3000 | 17.1 | 0.55 | 4 |
|  | 10 | 蒸发式全热新风换气机 | 3000 |  | 1.1×2 | 1 |
|  | 11 | 离心式热水循环泵 |  |  | 11 | 2 |
|  | 12 | 热水箱补水泵 |  |  | 2.2 | 2 |
|  | 13 | 离心式冷冻水泵 | 120 |  | 18.5 | 3 |
|  | 14 | 定压补水装置 |  |  | 2.2 | 1 |
|  | 15 | 旁流水质综合处理器 |  |  | 0.6 | 1 |
|  | 16 | 数字化节能分体式能量回收新风机组 | 7000 | 77 | 2.7 | 2 |
|  | 17 | 数字化节能分体式能量回收新风机组 | 8000 | 88 | 3.1 | 1 |
|  | 18 | 数字化节能分体式能量回收排风机组 | 8000 |  | 2.6 | 2 |
|  | 19 | 数字化节能分体式能量回收排风机组 | 10000 |  | 2.8 | 1 |
|  | 20 | 排气扇 |  |  |  | 164 |
| 3#楼 | 1 | 风机盘管FP-12.5 | 1360 | 7.6 |  | 30 |
|  | 2 | 风机盘管FP-10 | 1020 | 5.8 |  | 125 |
|  | 3 | 风机盘管FP-8 | 850 | 4.5 |  | 26 |
|  | 4 | 风机盘管FP-6.3 | 680 | 3.8 |  | 3 |
|  | 5 | 风机盘管FP-5 | 510 | 3.1 |  | 32 |
|  | 6 | 风机盘管FP-3.5 | 340 | 2.08 |  | 33 |
|  | 7 | 吊式新风柜 | 2000 | 11.4 | 0.55 | 7 |
|  | 8 | 吊式风柜 | 4000 | 22.8 | 1.1 | 1 |
|  | 9 | 吊式风柜 | 3000 | 17.1 | 0.55 | 2 |
|  | 10 | 吊式风柜 | 2000 | 11.4 | 0.55 | 1 |
|  | 11 | 离心式热水循环泵 |  |  | 11 | 2 |
|  | 12 | 热水箱补水泵 |  |  | 2.2 | 2 |
|  | 13 | 离心式冷冻水泵 | 120 |  | 18.5 | 3 |
|  | 14 | 定压补水装置 |  |  | 2.2 | 1 |
|  | 15 | 旁流水质综合处理器 |  |  | 0.6 | 1 |
|  | 16 | 数字化节能分体式能量回收新风机组 | 7000 | 77 | 2.7 | 2 |
|  | 17 | 数字化节能分体式能量回收新风机组 | 8000 | 88 | 3.1 | 1 |
|  | 18 | 数字化节能分体式能量回收排风机组 | 8000 |  | 2.6 | 2 |
|  | 19 | 数字化节能分体式能量回收排风机组 | 10000 |  | 2.8 | 1 |
|  | 20 | 排气扇 |  |  |  | 177 |
| 4#5#楼 | 1 | 风机盘管FP-16 | 1700 | 9 |  | 11 |
|  | 2 | 风机盘管FP-12.5 | 1360 | 7.6 |  | 22 |
|  | 3 | 风机盘管FP-10 | 1020 | 5.8 |  | 246 |
|  | 4 | 风机盘管FP-8 | 850 | 4.5 |  | 67 |
|  | 5 | 风机盘管FP-6.3 | 680 | 3.8 |  | 21 |
|  | 6 | 风机盘管FP-5 | 510 | 3.1 |  | 117 |
|  | 7 | 风机盘管FP-3.5 | 340 | 2.08 |  | 70 |
|  | 8 | 蒸发式全热新风换气机 | 3000 |  | 1.1×2 | 2 |
|  | 9 | 蒸发式全热新风换气机 | 4000 |  | 1.1×2 | 1 |
|  | 10 | 吊式新风柜 | 2000 | 23.5 | 0.55 | 14 |
|  | 11 | 吊式风柜 | 2000 | 11.4 | 0.55 | 1 |
|  | 12 | 吊式风柜 | 3000 | 17.1 | 1.1 | 1 |
|  | 13 | 吊式风柜 | 4000 | 22.8 | 1.5 | 6 |
|  | 14 | 吊式风柜 | 5000 | 28.5 | 0.55 | 1 |
|  | 15 | 离心式热水循环泵 |  |  | 11 | 4 |
|  | 16 | 热水箱补水泵 |  |  | 2.2 | 4 |
|  | 17 | 离心式冷冻水泵 | 120 |  | 18.5 | 6 |
|  | 18 | 定压补水装置 |  |  | 2.2 | 2 |
|  | 19 | 旁流水质综合处理器 |  |  | 0.6 | 2 |
|  | 20 | 数字化节能分体式能量回收新风机组 | 6000 | 66 | 2.16 | 1 |
|  | 21 | 数字化节能分体式能量回收新风机组 | 7000 | 77 | 2.7 | 4 |
|  | 22 | 数字化节能分体式能量回收排风机组 | 7000 |  | 2.6 | 1 |
|  | 23 | 数字化节能分体式能量回收排风机组 | 10000 |  | 2.8 | 4 |
|  | 24 | 排气扇 |  |  |  | 386 |
| 6#7#楼 | 1 | 风机盘管FP-12.5 | 1250 | 7.6 |  | 6 |
|  | 2 | 风机盘管FP-10 | 1020 | 5.8 |  | 377 |
|  | 3 | 风机盘管FP-8 | 850 | 4.5 |  | 7 |
|  | 4 | 风机盘管FP-6.3 | 680 | 3.8 |  | 40 |
|  | 5 | 风机盘管FP-5 | 510 | 3.1 |  | 111 |
|  | 6 | 风机盘管FP-3.5 | 340 | 2.08 |  | 78 |
|  | 7 | 显热回收机组 | 8000 | 41.3 | 6×2 | 2 |
|  | 8 | 吊式风柜 | 5000 | 28 | 1 | 3 |
|  | 9 | 吊式风柜 | 6000 | 36 | 1.52 | 5 |
|  | 10 | 离心式冷冻水泵 | 120 |  | 18.5 | 6 |
|  | 11 | 离心式热水循环泵 |  |  | 11 | 4 |
|  | 12 | 热水箱补水泵 |  |  | 2.2 | 4 |
|  | 13 | 定压补水装置 |  |  | 2.2 | 2 |
|  | 14 | 旁流水质综合处理器 |  |  | 0.6 | 2 |
|  | 15 | 数字化节能分体式能量回收新风机组 | 7000 | 77 | 2.7 | 3 |
|  | 16 | 数字化节能分体式能量回收新风机组 | 8000 | 88 | 3.1 | 2 |
|  | 17 | 数字化节能分体式能量回收排风机组 | 8000 |  | 2.6 | 3 |
|  | 18 | 数字化节能分体式能量回收排风机组 | 10000 |  | 2.8 | 2 |
|  | 19 | 排气扇 |  |  |  | 274 |
| 办公科研楼合计 | 1 | 离心式冷冻水泵 | 100 |  | 15 | 6 |
|  | 2 | 旁流水处理机组 |  |  |  | 2 |
|  | 3 | 定压补水装置 |  |  | 4 | 2 |
|  | 4 | 风机盘管FP-23 | 2380 | 12.6 |  | 2 |
|  | 5 | 风机盘管FP-12.5 | 1360 | 7.6 |  | 6 |
|  | 6 | 风机盘管FP-10 | 1020 | 5.8 |  | 139 |
|  | 7 | 风机盘管FP-8 | 850 | 4.5 |  | 18 |
|  | 8 | 风机盘管FP-6.3 | 680 | 3.8 |  | 66 |
|  | 9 | 风机盘管FP-5 | 510 | 3.1 |  | 25 |
|  | 10 | 风机盘管FP-3.5 | 340 | 2.08 |  | 2 |
|  | 11 | 蒸发式全热新风换气机 | 15000 | 61.9 | 7.5×2 | 1 |
|  | 12 | 蒸发式全热新风换气机 | 20000 | 82.5 | 11×2 | 2 |
|  | 13 | 吊式风柜 | 3000 | 17.1 | 0.55 | 2 |
|  | 14 | 吊式风柜 | 4000 | 22.8 | 0.75 | 13 |
|  | 15 | 吊式风柜 | 5000 | 28.5 | 1.1 | 16 |
|  | 16 | 吊式风柜 | 7000 | 39.8 | 1.1 | 1 |
|  | 17 | 吊式风柜 | 8000 | 45.5 | 1.5 | 2 |
|  | 18 | 吊式风柜 | 10000 | 58.9 | 2.2 | 3 |
|  | 19 | 吊式风柜 | 12000 | 69.3 | 3 | 2 |
|  | 20 | 吊式风柜 | 30000 | 179.2 | 11 | 1 |
| 门诊医技楼及8#楼合计 | 1 | 离心式冷冻水泵 | 140 |  | 30 | 15 |
|  | 2 | 离心式冷冻水泵 | 115 |  | 22 | 8 |
|  | 3 | 离心式冷冻水泵 | 120 |  | 18.5 | 3 |
|  | 4 | 旁流水质综合处理装置 | 980 |  |  | 1 |
|  | 5 | 旁流水质综合处理装置 | 345 |  |  | 2 |
|  | 6 | 旁流水质综合处理装置 | 840 |  |  | 1 |
|  | 7 | 旁流水质综合处理装置 | 240 |  |  | 1 |
|  | 8 | 离心式热水循环泵 |  |  | 2.2 | 2 |
|  | 9 | 离心式热水循环泵 |  |  | 3 | 2 |
|  | 10 | 热水箱补水泵 |  |  | 2.2 | 2 |
|  | 11 | 热水箱补水泵 |  |  | 4 | 2 |
|  | 12 | 定压补水装置 |  |  | 2.2 | 5 |
|  | 13 | 数字化节能分体式能量回收新风机组 | 5000 | 55 | 1.4 | 2 |
|  | 14 | 数字化节能分体式能量回收排风机组 | 6000 |  | 1.6 | 2 |
|  | 15 | 风机盘管FP-16 | 1700 | 9 |  | 21 |
|  | 16 | 风机盘管FP-12.5 | 1360 | 7.6 |  | 140 |
|  | 17 | 风机盘管FP-10 | 1020 | 5.8 |  | 146 |
|  | 18 | 风机盘管FP-8 | 850 | 4.5 |  | 148 |
|  | 19 | 风机盘管FP-6.3 | 680 | 3.8 |  | 238 |
|  | 20 | 风机盘管FP-5 | 510 | 3.1 |  | 414 |
|  | 21 | 风机盘管FP-3.5 | 340 | 2.08 |  | 36 |
|  | 22 | 暗装风机盘管FP-3.5T | 340 | 2.04 |  | 13 |
|  | 23 | 吊式风柜 | 2000 | 11.4 | 0.55 | 4 |
|  | 24 | 吊式风柜 | 3000 | 17.1 | 0.75 | 13 |
|  | 25 | 吊式风柜 | 4000 | 22.8 | 1.1 | 56 |
|  | 26 | 吊式风柜 | 5000 | 28.5 | 1.5 | 25 |
|  | 27 | 吊式新风柜 | 2000 | 29 | 0.55 | 13 |
|  | 28 | 吊式新风柜 | 3000 | 42.3 | 0.75 | 23 |
|  | 29 | 吊式新风柜 | 4000 | 50.3 | 1.1 | 31 |
|  | 30 | 排气扇 |  |  |  | 352 |
| 人防 | 1 | 组合式空调机组 | 50000 | 355.7 | 11 | 1 |
| 10#楼 | 1 | 排气扇 |  |  |  | 210 |

三、排风机（不含排烟机、排风排烟机）

| 序号 | 设备材料名称 | 型号及规格 | 备注 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):10000,余压(Pa):310 电机功率：3kW-380V |  | 2 |
| 2 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):1000,余压(Pa):200 电机功率：0.55kW-380V | 带中效过滤 | 4 |
| 3 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):12000,余压(Pa):300 电机功率：3kW-380V |  | 3 |
| 4 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):13400,余压(Pa):410 电机功率：5.5kw-380V |  | 1 |
| 5 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):1350,余压(Pa):200 电机功率：0.5kw-380V |  | 1 |
| 6 | 柜式离心风机 | 风量(m3/h):14000,余压(Pa):240 N=3kW-380V |  | 2 |
| 7 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):14000,余压(Pa):310 N=3kW-380V |  | 1 |
| 8 | 柜式离心风机,补风 | 风量(m3/h):15000,余压(Pa):390N=5.5kW-380V |  | 1 |
| 9 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):1500,余压(Pa):200 电机功率：0.55kW-380V | 带中效过滤 | 5 |
| 10 | 柜式离心风机（排风机） | 风量(m3/h):16000,余压(Pa):220 N=3kW-380V |  | 1 |
| 11 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):1600,余压(Pa):230 电机功率：0.55kW-380V | 带中效过滤 | 7 |
| 12 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):20000,余压(Pa):360 电机功率：5.5kW-380V |  | 16 |
| 13 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):20000,余压(Pa):400 N=5.5kW-380V |  | 1 |
| 14 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):2000,余压(Pa):280 电机功率：0.75kW-380V | 带中效过滤 | 2 |
| 15 | 柜式离心风机（排风机） | 风量(m3/h):22000,余压(Pa):220 N=4kW-380V |  | 1 |
| 16 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):2200,余压(Pa):280 功率：0.75-380VkW |  | 1 |
| 17 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):2500,余压(Pa):280 电机功率：0.75kW-380V |  | 18 |
| 18 | 柜式离心加压风机 | 风量(m3/h):26500,余压(Pa):480 电机功率：11kw |  | 2 |
| 19 | 离心式风机 （新风） | 风量(m3/h):2800,余压(Pa):200 电源：380/3/50，功率：0.55kw， |  | 4 |
| 20 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):3000,余压(Pa):230 N=0.75kW-380V |  | 1 |
| 21 | 柜式离心排风机 | 风量(m3/h):3000,余压(Pa):420 电机功率：1.5kw-380V |  | 1 |
| 22 | 离心式风机 （排风） | 风量(m3/h):3000,余压(Pa):200 电源：380/3/50，功率：0.75kw， |  | 2 |
| 23 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):3500,余压(Pa):310 电机功率：1.1kW-380V | 带中效过滤 | 27 |
| 24 | 柜式离心排风机 | 风量(m3/h):3600,余压(Pa):250 电机功率：0.75kw |  | 2 |
| 25 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):4000,余压(Pa):350 功率：1.5-380VkW |  | 1 |
| 26 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):4800,余压(Pa):350 电机功率：1.5kW-380V | 带中效过滤 | 2 |
| 27 | 柜式离心风机,送风 | 风量(m3/h):5000,余压(Pa):230 N=1.5kW-380V |  | 1 |
| 28 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):5600,余压(Pa):360 电机功率：2.2kw-380V |  | 1 |
| 29 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):6000,余压(Pa):280 电机功率：2.2kW-380V |  | 2 |
| 30 | 柜式离心风机 | 风量(m3/h):6000,余压(Pa):230 N=1.5kW-380V |  | 3 |
| 31 | 离心式排风机 | 风量(m3/h):65000,余压(Pa):400 功率：18.5kW-380V |  | 1 |
| 32 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):6500,余压(Pa):370 N=2.2kW-380V |  | 2 |
| 33 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):7500,余压(Pa):230 N=2.2kW-380V |  | 2 |
| 34 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):7500,余压(Pa):230 N=2.2kW-380V |  | 2 |
| 35 | 柜式离心风机,排风 | 风量(m3/h):7500,余压(Pa):380 N=3kW-380V |  | 1 |
| 36 | 低噪声轴流风机（排风机） | 风量：7500m /h 余压：220Pa N=1.5kW-380V 转速：1450rpm |  | 1 |
| 37 | 柜式离心排风机 | 风量：9000m3/h 全压：360Pa 电机功率：3kw 转速：700rpm |  | 1 |
| 38 | 轴流式排风机 | 风量：1010m3/h 全压：120Pa 电机功率：60w 220V |  | 2 |
| 39 | 低噪声轴流风机（送风机） | 风量：13000m /h余压：210Pa N=1.5kW-380V 转速：1450rpm |  | 3 |
| 40 | 低噪声轴流风机（排风机） | 风量：16000m /h余压：220Pa N=3kW-380V 转速：800rpm |  | 2 |
| 41 | 低噪声轴流风机（送风机） | 风量：1600m /h余压：160Pa N=0.25kW-380V 转速：1450rpm |  | 2 |
| 42 | 低噪声轴流风机（送风机） | 风量：18000m /h余压：210Pa N=2.2kW-380V 转速：1450rpm |  | 1 |
| 43 | 低噪音轴流加压风机 | 风量：20000m3/h 全压：280Pa 电机功率：3.0kW-380V |  | 4 |
| 44 | 低噪声轴流风机（排风机） | 风量：2000m /h余压：166Pa N=0.25kW-380V 转速：1450rpm |  | 2 |
| 45 | 混流式轴流风机,排风 | 风量：2000m3/h 余压：120Pa 电机功率：0.25kW-380V 转速：1450rpm; |  | 3 |
| 46 | 低噪音轴流加压风机 | 风量：22000m /h 余压：280Pa N=4kW-380V |  | 3 |
| 47 | 低噪音轴流加压风机 | 风量：22000m3/h 全压：280Pa 电机功率：4.0kW-380V η=70% |  | 11 |
| 48 | 低噪音轴流风机,加压送风 | 风量：22000m3/h 全压：300Pa 电机功率：4.0kW 380V 转速：1450rpm; 噪声：≤72dB(A) η=70% |  | 5 |
| 49 | 低噪音轴流风机,加压送风 | 风量：25000m3/h 余压：230Pa 电机功率：4.0kW 380V 转速：960rpm; |  | 4 |
| 50 | 低噪音轴流风机,加压送风 | 风量：25000m /h 余压：310Pa N=5.5kW-380V 转速：800rpm |  | 2 |
| 51 | 低噪声轴流风机（加压送风） | 风量：26500m3/h 余压：480Pa 电机功率：11w-380V 转速：550rpm |  | 2 |
| 52 | 低噪音轴流风机,加压送风 | 风量：26500m3/h 余压：480Pa 电机功率：11kw-380V 转速：550rpm |  | 1 |
| 53 | 混流式轴流风机,排风 | 风量：2800m3/h 余压：150Pa 电机功率：0.25kW-380V 转速：1450rpm; |  | 3 |
| 54 | 低噪音轴流加压风机 | 风量：33000m3/h 全压：310Pa 电机功率：5.50kW-380V |  | 9 |
| 55 | 低噪音轴流风机,加压送风 | 风量：33000m3/h 余压：470Pa 电机功率：11kw-380V 转速：600rpm |  | 1 |
| 56 | 低噪声轴流风机（送风机） | 风量：4000m /h余压：210Pa N=0.37kW-380V 转速：1450rpm |  | 1 |
| 57 | 轴流风机 | 风量：4000m³/h，全压：200pa， 电源：380/3/50，功率：0.25kw， | 污水处理站 | 5 |
| 58 | 低噪声轴流风机（排风机） | 风量：5000m /h余压：310Pa N=1.1kW-380V 转速：1450rpm |  | 1 |
| 59 | 低噪声轴流风机（送风机） | 风量：6000m /h余压：210Pa N=1.1kW-380V 转速：1450rpm |  | 1 |
| 60 | 轴流风机 | 风量：6000m³/h，全压：200pa， 电源：380/3/50，功率：1.1kw， | 污水处理站 | 1 |
| 61 | 离心风机 | 风量(m3/h):5000,余压(Pa):500 功率:5.5KW～7.5KW | 污水处理站 | 1 |

四、分体空调、精密空调、冰箱、恒温箱、除湿机、电动门、冷库

| 序号 | 项目名称 | 分布 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰箱、恒温箱 | 全院各科室 | 200 | 以实际为准 |
| 2 | 除湿机 | 全院各科室 | 156 | 以实际为准 |
| 分体空调（挂机、柜机、天花机） |  |  |  |  |
| 序号 | 所属科室 | 分布楼层 | 数量（台） | 备注 |
| 1 | 肿瘤科 | 1号楼1层、2层、3层、4层 | 15 |  |
| 2 | 设备科 | 2号楼1层 | 1 |  |
| 3 | 保卫科 | 2号楼1层各大门保安亭、监控室 | 9 |  |
| 4 | 呼吸内二科 | 2号楼6层 | 1 |  |
| 5 | 医学整形美容室 | 2号楼8层 | 2 |  |
| 6 | 高压氧 | 3号楼1层 | 8 |  |
| 7 | 药剂科 | 3号楼1层 | 18 |  |
| 8 | 急诊CT室、DR室、DSA室、手术室 | 4号楼1层 | 10 |  |
| 9 | 急诊医学科 | 4号楼1层、5号楼2层 | 2 |  |
| 10 | 消化科 | 5号楼8层 | 1 |  |
| 11 | 膳食科 | 6号楼1 层 | 5 |  |
| 12 | 儿二区 | 6号楼2 层 | 1 |  |
| 13 | 儿一区 | 6号楼3 层 | 1 |  |
| 14 | 医疗协调办 | 7号楼1层 | 1 |  |
| 15 | 采购办公室 | 7号楼1层 | 1 |  |
| 16 | 膳食科 | 10号楼1层、2层 | 35 |  |
| 17 | 教学培训科宿舍 | 10号楼3层至9层 | 212 |  |
| 18 | 体检中心 | 11号楼1层 | 7 |  |
| 19 | 后勤物资仓库 | 11号楼2层 | 3 |  |
| 20 | 三号会议室 | 11号楼6层 | 1 |  |
| 21 | 内审办 | 11号楼6层 | 1 |  |
| 22 | 供氧班 | 11号楼附楼3、4层 | 5 |  |
| 23 | 信息科 | 11号楼3、4层 | 5 |  |
| 24 | 感染科 | 9号楼1层至4层 | 73 |  |
| 25 | 放射科 | 门诊医技楼1层 | 8 |  |
| 26 | CT--5室、操作室 | 门诊医技楼1层 | 4 |  |
| 27 | MR--操作室 | 门诊医技楼1层 | 3 |  |
| 28 | 财务科南门收款处 | 门诊医技楼1层 | 2 |  |
| 29 | 门诊部南门17-19窗口 | 门诊医技楼1层 | 1 |  |
| 30 | 核医学科 | 门诊医技楼1层 | 2 |  |
| 31 | 中、西药房 | 门诊医技楼1层 | 17 |  |
| 32 | 产科门诊 | 门诊医技楼2层 | 1 |  |
| 33 | 超声医学科 | 门诊医技楼2层 | 3 |  |
| 34 | 血液净化中心 | 门诊医技楼2层 | 3 |  |
| 35 | 介入诊疗室 | 门诊医技楼3层 | 13 |  |
| 36 | 316诊区 | 门诊医技楼3层 | 1 |  |
| 37 | 口腔门诊 | 门诊医技楼4层 | 2 |  |
| 38 | 眼科门诊 | 门诊医技楼4层 | 1 |  |
| 39 | 内镜中心（小C臂室） | 门诊医技楼4层 | 2 |  |
| 40 | 病理科 | 门诊医技楼5层 | 1 |  |
| 41 | 工程动力科电梯房 | 各楼层电梯机房 | 59 |  |
| 42 | 工程动力科、综合服务中心 | 地下室 | 53 |  |
| 43 | 老干部活动中心 | 农林二路宿舍 | 9 |  |
| 44 | 康顺门诊 | 康顺路康顺门诊 | 10 |  |
| 总计： |  |  | 613 |  |
| 电动门（含门禁及其附件） |  |  |  |  |
| 序号 | 所属科室 | 分布楼层 | 数量（台） | 备注 |
| 1 | 急诊医学科 | 5号楼1至3层四号楼1层 | 27 |  |
| 2 | 妇科 | 8号楼8层 | 2 |  |
| 3 | 产科3区 | 8号楼7层 | 2 |  |
| 4 | 医学整形美容室 | 门诊医技楼5层 | 2 |  |
| 5 | 眼科门诊 | 门诊医技楼4层 | 2 |  |
| 6 | 介入诊疗室 | 门诊医技楼3层 | 5 |  |
| 7 | 妇科门诊手术室 | 门诊医技楼2层 | 6 |  |
| 8 | 超声医学科 | 门诊医技楼2层 | 4 |  |
| 总计： |  |  | 50台 |  |
| 精密空调 |  |  |  |  |
| 序号 | 所属科室 | 分布楼层 | 数量（台） | 备注 |
| 1 | 高压氧室 | 3号楼1层 | 1 |  |
| 2 | 放射影像科 | 门诊医技楼1层 | 6 |  |
| 3 | CT室 | 门诊医技楼1层 | 3 |  |
| 4 | 信息科 | 8号楼3层 | 4 |  |
| 5 | 信息科 | 11号楼3层 | 2 |  |
| 6 | 信息科 | 负压楼负1层 | 2 |  |
| 7 | MR室 | 门诊医技楼1层 | 4 |  |
| 总计： |  |  | 22台 |  |
| 冷库 |  |  |  |  |
| 序号 | 所属科室 | 分布楼层 | 数量（台） | 备注 |
| 1 | 药剂科 | 门诊医技楼1层 | 1 |  |
| 2 | 检验科 | 门诊医技楼3层 | 2 |  |
| 3 | 职工饭堂 | 10号楼1层 | 1 |  |
| 4 | 住院药房 | 医技楼1层 | 1 |  |
| 总计： |  |  | 5台 |  |

附件2  中央空调特种设备压力容器及其安全附件清单

下表所列压力容器及其安全阀的定期检测日期在中标人服务期范围内的，中标人应当按照本需求书第六条常用耗材及零配件费用中压力容器及其安全阀的相关要求办理定期检验，检验产生的所有费用均包含在维保费用内，采购人不再另行支付任何费用。

| 序号 | 设备种类 | 单位内部编号 | 定期检验日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发器 | YJ#A01L | 2029.12 |  |
| 2 | 蒸发器 | YJ#A02L | 2029.12 |  |
| 3 | 蒸发器 | YJ#A03L | 2029.12 |  |
| 4 | 蒸发器 | YJ#C01L | 2029.12 |  |
| 5 | 蒸发器 | YJ#C02L | 2029.12 |  |
| 6 | 蒸发器 | YJ#C06L | 2029.12 |  |
| 7 | 蒸发器 | 1#01L | 2029.12 |  |
| 8 | 蒸发器 | 1#02L | 2029.12 |  |
| 9 | 蒸发器 | 2#01L | 2029.12 |  |
| 10 | 蒸发器 | 2#02L | 2029.12 |  |
| 11 | 蒸发器 | 3#01L | 2029.12 |  |
| 12 | 蒸发器 | 3#02L | 2029.12 |  |
| 13 | 蒸发器 | 4#01L | 2029.12 |  |
| 14 | 蒸发器 | 4#02L | 2029.12 |  |
| 15 | 蒸发器 | 5#01L | 2029.12 |  |
| 16 | 蒸发器 | 5#02L | 2029.12 |  |
| 17 | 蒸发器 | 6#01L | 2029.12 |  |
| 18 | 蒸发器 | 6#02L | 2029.12 |  |
| 19 | 蒸发器 | 7#01L | 2029.12 |  |
| 20 | 蒸发器 | 7#02L | 2029.12 |  |
| 21 | 蒸发器 | 8#01L | 2029.12 |  |
| 22 | 蒸发器 | 8#02L | 2029.12 |  |
| 23 | 蒸发器 | YJ#A01Z | 2029.12 |  |
| 24 | 蒸发器 | YJ#A02Z | 2029.12 |  |
| 25 | 蒸发器 | YJ#A03Z | 2029.12 |  |
| 26 | 蒸发器 | YJ#A04Z | 2029.12 |  |
| 27 | 蒸发器 | YJ#A05Z | 2029.12 |  |
| 28 | 蒸发器 | YJ#A06Z | 2029.12 |  |
| 29 | 蒸发器 | YJ#A07Z | 2029.12 |  |
| 30 | 蒸发器 | YJ#B01Z | 2029.12 |  |
| 31 | 蒸发器 | YJ#B02Z | 2029.12 |  |
| 32 | 蒸发器 | YJ#B03Z | 2029.12 |  |
| 33 | 蒸发器 | YJ#C01Z | 2029.12 |  |
| 34 | 蒸发器 | YJ#C02Z | 2029.12 |  |
| 35 | 蒸发器 | YJ#C03Z | 2029.12 |  |
| 36 | 蒸发器 | YJ#C04Z | 2029.12 |  |
| 37 | 蒸发器 | YJ#C05Z | 2029.12 |  |
| 38 | 蒸发器 | YJ#C06Z | 2029.12 |  |
| 39 | 蒸发器 | YJ#D01Z | 2029.12 |  |
| 40 | 蒸发器 | YJ#D02Z | 2029.12 |  |
| 41 | 蒸发器 | YJ#D03Z | 2029.12 |  |
| 42 | 蒸发器 | 1#01Z | 2029.12 |  |
| 43 | 蒸发器 | 1#02Z | 2029.12 |  |
| 44 | 蒸发器 | 2#01Z | 2029.12 |  |
| 45 | 蒸发器 | 2#02Z | 2029.12 |  |
| 46 | 蒸发器 | 3#01Z | 2029.12 |  |
| 47 | 蒸发器 | 3#02Z | 2029.12 |  |
| 48 | 蒸发器 | 4#01Z | 2029.12 |  |
| 49 | 蒸发器 | 4#02Z | 2029.12 |  |
| 50 | 蒸发器 | 5#01Z | 2029.12 |  |
| 51 | 蒸发器 | 5#02Z | 2029.12 |  |
| 52 | 蒸发器 | 6#01Z | 2029.12 |  |
| 53 | 蒸发器 | 6#02Z | 2029.12 |  |
| 54 | 蒸发器 | 7#01Z | 2029.12 |  |
| 55 | 蒸发器 | 7#02Z | 2029.12 |  |
| 56 | 蒸发器 | 8#01Z | 2029.12 |  |
| 57 | 蒸发器 | 8#02Z | 2029.12 |  |
| 58 | 蒸发器 | 11#01Z | 2029.12 |  |
| 59 | 蒸发器 | 11#02Z | 2029.12 |  |
| 60 | 蒸发器 | 11#03Z | 2029.12 |  |
| 61 | 蒸发器 | 11#04Z | 2029.12 |  |
| 62 | 储液器1 | CY1504064 | 2029.12 |  |
| 63 | 储液器1 | CY1504060 | 2029.12 |  |
| 64 | 储液器1 | CY1504056 | 2029.12 |  |
| 65 | 储液器1 | CY1504066 | 2029.12 |  |
| 66 | 储液器1 | CY1504074 | 2029.12 |  |
| 67 | 储液器1 | CY1504053 | 2029.12 |  |
| 68 | 储液器1 | CY1504058 | 2029.12 |  |
| 69 | 储液器1 | CY1504048 | 2029.12 |  |
| 70 | 储液器1 | CY1504076 | 2029.12 |  |
| 71 | 储液器1 | CY1504054 | 2029.12 |  |
| 72 | 储液器1 | CY1504006 | 2029.12 |  |
| 73 | 储液器1 | CY1504003 | 2029.12 |  |
| 74 | 储液器1 | CY1504073 | 2029.12 |  |
| 75 | 储液器1 | CY1504077 | 2029.12 |  |
| 76 | 储液器1 | CY1504062 | 2029.12 |  |
| 77 | 储液器1 | CY1504005 | 2029.12 |  |
| 78 | 储液器1 | CY1504011 | 2029.12 |  |
| 79 | 储液器1 | CY1504002 | 2029.12 |  |
| 80 | 储液器1 | CY1504052 | 2029.12 |  |
| 81 | 储液器1 | CY1504001 | 2029.12 |  |
| 82 | 储液器1 | CY1504007 | 2029.12 |  |
| 83 | 储液器1 | CY1410021 | 2029.12 |  |
| 84 | 储液器2 | CY1504069 | 2029.12 |  |
| 85 | 储液器2 | CY1504063 | 2029.12 |  |
| 86 | 储液器2 | CY1504067 | 2029.12 |  |
| 87 | 储液器2 | CY1504070 | 2029.12 |  |
| 88 | 储液器2 | CY1504071 | 2029.12 |  |
| 89 | 储液器2 | CY1504068 | 2029.12 |  |
| 90 | 储液器2 | CY1504012 | 2029.12 |  |
| 91 | 储液器2 | CY1504065 | 2029.12 |  |
| 92 | 储液器2 | CY1504055 | 2029.12 |  |
| 93 | 储液器2 | CY1504078 | 2029.12 |  |
| 94 | 储液器2 | CY1504013 | 2029.12 |  |
| 95 | 储液器2 | CY1504009 | 2029.12 |  |
| 96 | 储液器2 | CY1504072 | 2029.12 |  |
| 97 | 储液器2 | CY1504075 | 2029.12 |  |
| 98 | 储液器2 | CY1504061 | 2029.12 |  |
| 99 | 储液器2 | CY1504004 | 2029.12 |  |
| 100 | 储液器2 | CY1504051 | 2029.12 |  |
| 101 | 储液器2 | CY1504049 | 2029.12 |  |
| 102 | 储液器2 | CY1504050 | 2029.12 |  |
| 103 | 储液器2 | CY1501057 | 2029.12 |  |
| 104 | 储液器2 | CY1504014 | 2029.12 |  |
| 105 | 储液器2 | CY1504059 | 2029.12 |  |
| 106 | 储液器2 | CY1504057 | 2029.12 |  |
| 107 | 储液器2 | CY1504010 | 2029.12 |  |
| 108 | 储液器2 | CY1504008 | 2029.12 |  |
| 109 | 储液器2 | CY1410020 | 2029.12 |  |
| 110 | 汽液分离器 | QF1504016 | 2029.12 |  |
| 111 | 汽液分离器 | QF1504019 | 2029.12 |  |
| 112 | 汽液分离器 | QF1504013 | 2029.12 |  |
| 113 | 汽液分离器 | QF1504021 | 2029.12 |  |
| 114 | 汽液分离器 | QF1504017 | 2029.12 |  |
| 115 | 汽液分离器 | QF1504014 | 2029.12 |  |
| 116 | 汽液分离器 | QF1504020 | 2029.12 |  |
| 117 | 汽液分离器 | QF1504015 | 2029.12 |  |
| 118 | 汽液分离器 | QF1504025 | 2029.12 |  |
| 119 | 汽液分离器 | QF1504022 | 2029.12 |  |
| 120 | 汽液分离器 | QF1504007 | 2029.12 |  |
| 121 | 汽液分离器 | QF1504018 | 2029.12 |  |
| 122 | 汽液分离器 | QF1504023 | 2029.12 |  |
| 123 | 汽液分离器 | QF1504024 | 2029.12 |  |
| 124 | 汽液分离器 | QF1504012 | 2029.12 |  |
| 125 | 汽液分离器 | QF1504002 | 2029.12 |  |
| 126 | 汽液分离器 | QF1504027 | 2029.12 |  |
| 127 | 汽液分离器 | QF1504028 | 2029.12 |  |
| 128 | 汽液分离器 | QF1504026 | 2029.12 |  |
| 129 | 汽液分离器 | QF1501027 | 2029.12 |  |
| 130 | 汽液分离器 | QF1504001 | 2029.12 |  |
| 131 | 汽液分离器 | QF1504006 | 2029.12 |  |
| 132 | 汽液分离器 | QF1504004 | 2029.12 |  |
| 133 | 汽液分离器 | QF1504003 | 2029.12 |  |
| 134 | 汽液分离器 | QF1504005 | 2029.12 |  |
| 135 | 汽液分离器 | QF1412054 | 2029.12 |  |
| 136 | 油分离器 | YF1504021 | 2029.12 |  |
| 137 | 油分离器 | YF1504017 | 2029.12 |  |
| 138 | 油分离器 | YF1504012 | 2029.12 |  |
| 139 | 油分离器 | YF1505001 | 2029.12 |  |
| 140 | 油分离器 | YF1504016 | 2029.12 |  |
| 141 | 油分离器 | YF1504011 | 2029.12 |  |
| 142 | 油分离器 | YF1504023 | 2029.12 |  |
| 143 | 油分离器 | YF1504014 | 2029.12 |  |
| 144 | 油分离器 | YF1504019 | 2029.12 |  |
| 145 | 油分离器 | YF1504022 | 2029.12 |  |
| 146 | 油分离器 | YF1504003 | 2029.12 |  |
| 147 | 油分离器 | YF1504015 | 2029.12 |  |
| 148 | 油分离器 | YF1504002 | 2029.12 |  |
| 149 | 油分离器 | YF1504024 | 2029.12 |  |
| 150 | 油分离器 | YF1504013 | 2029.12 |  |
| 151 | 油分离器 | YF1505002 | 2029.12 |  |
| 152 | 油分离器 | YF1504009 | 2029.12 |  |
| 153 | 油分离器 | YF1504008 | 2029.12 |  |
| 154 | 油分离器 | YF1504010 | 2029.12 |  |
| 155 | 油分离器 | YF1501001 | 2029.12 |  |
| 156 | 油分离器 | YF1504007 | 2029.12 |  |
| 157 | 油分离器 | YF1504004 | 2029.12 |  |
| 158 | 油分离器 | YF1504005 | 2029.12 |  |
| 159 | 油分离器 | YF1504006 | 2029.12 |  |
| 160 | 油分离器 | YF1504001 | 2029.12 |  |
| 161 | 油分离器 | YF1412001 | 2029.12 |  |
| 162 | 安全阀 | 1号楼1号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 163 | 安全阀 | 1号楼2号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 164 | 安全阀 | 2号楼1号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 165 | 安全阀 | 2号楼2号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 166 | 安全阀 | 3号楼1号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 167 | 安全阀 | 3号楼2号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 168 | 安全阀 | 4号楼1号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 169 | 安全阀 | 4号楼2号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 170 | 安全阀 | 5号楼1号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 171 | 安全阀 | 5号楼2号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 172 | 安全阀 | 6号楼1号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 173 | 安全阀 | 6号楼2号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 174 | 安全阀 | 7号楼1号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 175 | 安全阀 | 7号楼2号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 176 | 安全阀 | 8号楼1号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 177 | 安全阀 | 8号楼2号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 178 | 安全阀 | 医技楼A区1号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 179 | 安全阀 | 医技楼A区2号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 180 | 安全阀 | 医技楼A区3号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 181 | 安全阀 | 医技楼C区1号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 182 | 安全阀 | 医技楼C区2号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 183 | 安全阀 | 医技楼C区6号主机 | 每年一检 | 4个 |
| 184 | 安全阀 | 11号楼1号主机 | 每年一检 | 1个 |
| 185 | 安全阀 | 11号楼2号主机 | 每年一检 | 1个 |
| 186 | 安全阀 | 11号楼3号主机 | 每年一检 | 1个 |
| 187 | 安全阀 | 11号楼4号主机 | 每年一检 | 1个 |