湛江中心人民医院中央空调主机安全阀

增设截止阀改造服务项目需求书

一、项目概况

- 项目名称：湛江中心人民医院中央空调主机安全阀增设截止阀改造服务项目

- 服务对象：院区 10 台螺杆式中央空调冷水机组（机组配套蒸发器、冷凝器、储液罐等属于固定式压力容器，纳入特种设备监管范畴）

- 服务模式：全包式改造服务，含上门人工、专用耗材、制冷剂补充、运输、系统调试、税费、售后保障全部内容，无额外增项费用。

二、供应商资格要求

- 具有独立承担民事责任能力的法人企业；

- 具备中央空调冷水机组维修或承压附件改造实施能力；

- 拟投入人员具备对应作业资质, 持有应急部门核发的制冷与空调设备运行操作或安装修理作业证；

- 近三年无特种设备安全事故、无政府采购失信记录。

三、项目技术需求

供应商为10台中央空调机组压力容器安全阀提供改造服务，服务内容包含：

    - 机组系统 R22 冷媒密闭回收专业服务；

    - 安全阀管路无损螺纹加装截止阀服务，保证截止阀在中央空调主机运行时为常开状态，截止阀由院方提供；

    - 旧安全阀拆除、全新合规安全阀更换安装服务，安全阀由院方提供；

    - 改造后主机复原服务，包含高纯氮气充装、系统稳压保压检漏、制冷管路深度抽真空、冷媒加注、机组满负荷整机调试和其他不可预见的修复服务；

    - 现场清理服务；

    - 改造方案须严格按照院方相关要求组织实施，改造全过程不得影响医院病区正常制冷保障需求，如遇特别情况，优先保障临床诊疗环境稳定。

四、其他说明

本次报价为含税包干价，费用包括以下项目，无隐形收费：

    - 人工服务：持证专业技工上门、全套改造服务项目工时；

    - 物料配套：R22 制冷剂、高纯氮气、密封耗材等全部改造物料；

    - 配套服务：冷媒回收、系统保压检漏、抽真空、整机复原调试、现场清理及其他不可预见的修复；

- 其他：运输、税费、质保等一切相关费用。