[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]湛江中心人民医院中央空调主机安全阀
增设截止阀改造服务项目需求书
一、项目概况
1. 项目名称：湛江中心人民医院中央空调主机安全阀增设截止阀改造服务项目
2. 服务对象：院区 10 台螺杆式中央空调冷水机组（机组配套蒸发器、冷凝器、储液罐等属于固定式压力容器，纳入特种设备监管范畴）
3. 服务模式：全包式改造服务，含上门人工、专用耗材、制冷剂补充、运输、系统调试、税费、售后保障全部内容，无额外增项费用。
二、供应商资格要求
1. 具有独立承担民事责任能力的法人企业；
2. 具备中央空调冷水机组维修或承压附件改造实施能力；
3. [bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]拟投入人员具备对应作业资质, 持有应急部门核发的制冷与空调设备运行操作或安装修理作业证；
4. 近三年无特种设备安全事故、无政府采购失信记录。
三、项目技术需求
[bookmark: OLE_LINK25]供应商为10台中央空调机组压力容器安全阀提供改造服务，服务内容包含：
1. [bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]机组系统 R22 冷媒密闭回收专业服务；
2. [bookmark: _GoBack]安全阀管路无损螺纹加装截止阀服务，保证截止阀在中央空调主机运行时为常开状态，截止阀由院方提供；
3. 旧安全阀拆除、全新合规安全阀更换安装服务，安全阀由院方提供；
4. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK8]改造后主机复原服务，包含高纯氮气充装、系统稳压保压检漏、制冷管路深度抽真空、冷媒加注、机组满负荷整机调试和其他不可预见的修复服务；
5. 现场清理服务；
6. 改造方案须严格按照院方相关要求组织实施，改造全过程不得影响医院病区正常制冷保障需求，如遇特别情况，优先保障临床诊疗环境稳定。
四、其他说明
本次报价为含税包干价，费用包括以下项目，无隐形收费：
1. 人工服务：持证专业技工上门、全套改造服务项目工时；
2. 物料配套：R22 制冷剂、高纯氮气、密封耗材等全部改造物料；
3. 配套服务：冷媒回收、系统保压检漏、抽真空、整机复原调试、现场清理及其他不可预见的修复；
5. 其他：运输、税费、质保等一切相关费用。

